## 1、自动监测设备总体情况
附表一
通辽市2015年第三季度自动监测设备总体情况
开展自动监控的企业数 | 涉水 |  | 涉气 |  | 污水处理厂 |  | 总体运行情况 |  |  |  | 上一年度数据传输有效率
| 涉水监控企业数 | 涉水监控设备数 | 涉气监控企业数 | 涉气监控设备数 | COD设备数 | 氨氮设备数 | 验收设备数 | 验收通过率 | 有效性审核通过率 | 不能正常运行的设备数
29 | 8 | 17 | 12 | 106 | 24 | 24 | 154 | 90.1% | 98.6% | 1 | 86.26%

## 2、现场检查情况统计表
附表二
2015年第三季度自动监测设备现场检查情况统计表
盟市 | 开展次数 （人*次） | 填写现场检查表的数量 （份） | 发现问题数目 （处）
通辽市 | 247 | 105 | 89

## 3、查处情况统计表
附表三
2015年第三季度自动监测设备存在问题查处情况统计表
盟市 | 污染源企业 | 查处情况 |  |  |  |  | 执法文号
|  | 限期整改通知 （份） | 行政处罚 （份） | 完成 | 部分 | 进行中
通辽市 | 通辽市梅花生物科技有限公司 | 1 |  | 1 | 2 |  | 科区环保局自动监控设施限期整改通知书【2015】001号
| 通辽环亚水务科技有限公司库伦分公司 | 3 | 1 | 1 |  |  | 库环限改字【201550】号 库环限改字【201551】号 库环限改字【201557】号
| 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 | 1 |  |  |  |  | 通辽市环境监控中心自动监控设施限期整改通知书【2015】1号
| 内蒙古玉王生物科技有限公司 | 1 |  |  |  |  | 通环监控字【2015】50号
| 科左中旗保康污水处理厂 | 1 |  |  |  |  | 通辽市环境监控中心自动监控设施限期整改通知书【2015】3号
| 通辽环亚水务科技有限公司宝龙山分公司 | 1 |  |  |  |  | 通辽市环境监控中心自动监控设施限期整改通知书【2015】2号
| 通辽市发电总厂 | 1 |  |  |  |  | 通环监控字【2015】39号
通辽第二发电有限公司
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司
| 通辽盛发热电有限责任公司 | 1 |  |  |  |  | 通环监控字【2015】52号
通辽热电有限责任公司
通辽发电总厂
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司
通辽市桑德水务有限公司
东达集团通辽水务有限公司
科尔沁左翼后旗污水处理站
科左中旗保康污水处理厂
通辽环亚水务科技有限公司宝龙山分公司
扎鲁特旗鲁北污水处理管理站
奈曼旗污水处理厂
开鲁县污水管理站
内蒙古玉王生物科技有限公司
霍林郭勒天河水务工程有限责任公司
通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司
通辽梅花生物科技有限公司
通辽市木里图污水处理厂
通辽金锣食品有限责任公司
燕京啤酒（通辽)有限责任公司
内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司
内蒙古东蒙水泥有限公司
通辽万顺达淀粉有限公司
内蒙古利牛生物化工有限责任公司
奈曼旗化工区污水处理中心
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
通辽金煤化工有限公司

## 4、第三方运行维护评价
附表四
2015年第三季度自动监测设备第三方运行维护评价情况
盟市 | 第三方运营商 | 总体运维情况 | 运维中存在的问题
通辽市 | 锦州华冠环境科技实业公司 | 合格 | 1、人员、车辆不足，部分旗县的企业故障响应时间达不到要求，且维护人员技术水平有待提高，应增加运维人员数量和车辆，并加强业务培训。 2、备品、备件不足，部份主要硬件发生故障不能及时修复，持续时间过长。应采购足够的备品、备件，及时修复设备故障，提高设备运转率。 3、部分运维人员无资质证书。 4、现场维护记录需要完善。 5、各类报告上报工作需要加强。
通辽市 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 合格 | 1、仅能校准分析仪，不具备校验能力。 2、部分运维人员无资质证书。 3、各类报告上报工作需要加强。
通辽市 | 通辽市至信环境监测有限责任公司 | 合格 | 1、未开展校验工作。 2、现场维护记录需要完善。
通辽市 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 合格 | 1、无实验室，仅能校准分析仪。 2、各类报告上报工作需要加强。
通辽市 | 江苏哈宜环保研究院有限公司北方分公司 | 合格 | 1、仅能校准分析仪，不具备校验能力。 2、各类报告上报工作需要加强。
通辽市 | 北京华创泰博节能环保科技研究院 | 合格 | 能校准分析仪，不具备校验能力。

## 5、监测设备运行质量情况
附表五
2015年第三季度自动监测设备运行质量情况
盟市 | 废水设备 |  | 烟气设备 |  | 数据采集仪 |  | 自动监测设备运行情况
| 品牌 | 数目 | 品牌 | 数目 | 品牌 | 数目 | 安装年限 |  |  | 设备能否正常运行 | 数据准确性 | 故障次数 | 故障总时间
[7 empty] | 大于7年 | 4~7年 | 小于4年
通辽市 | 锦州华冠环境科技实业公司 | 32 |  |  |  |  | 0 | 17 | 15 |  |  | 195 | 3063
通辽市 | 聚光科技（杭州）股份有限责任公司 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | 4
通辽市 | 哈西公司 | 29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 29 |  |  | 184 | 1569
通辽市 | 宇星科技发展深圳有限公司 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 357
通辽市 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
通辽市 |  |  | 锦州华冠环境科技实业公司 | 9 |  |  | 0 | 5 | 4 |  |  | 56 | 872
通辽市 |  |  | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 61 |  |  | 0 | 4 | 57 |  |  | 17 | 455
通辽市 |  |  | 北京航天益来电子科技有限公司 | 14 |  |  | 0 | 0 | 14 |  |  | 1 | 500
通辽市 |  |  | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
通辽市 |  |  | ABB | 10 |  |  | 0 | 0 | 10 |  |  | 1 | 2
通辽市 |  |  | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 未验收 | 未验收
通辽市 |  |  |  |  | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 111 | 0 | 0 | 111 |  |  | 15 | 656
通辽市 |  |  |  |  | 南京德宏数码技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
通辽市 |  |  |  |  | 广州博控自动化技术有限公司 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  | 8 | 129
通辽市 |  |  |  |  | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  | 1 | 70
通辽市 |  |  |  |  | 南京港和电子信息技术有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 5

## 6、现场检查详表
附表六
通辽市2015年第三季度自动监测设备现场检查情况及查处情况详表
盟市 | 污染源企业 | 检查时间 | 现场检查发现的问题 | 问题类别 | 整改建议 | 整改落实情况
通辽市 | 通辽热电有限责任公司 | 2015-08-31 | 1、数采仪间歇性显示为零。 | 设备不正常运行 | 要求恢复数采仪正常运行。 | 完成整改
|  |  | 2、存在日数据两天上传同一个数据情况。 | 数据传输问题 | 要求查明原因，确保数据传输准确。 | 完成整改
|  | 2015-09-25 | 3、氮氧化物通标气测试，误差10%。 | 设备不正常运行 | 查明原因，加强设备校准工作，确保数据测量准确。 | 完成整改
通辽市 | 通辽盛发热电有限责任公司 | 2015-07-30 | 1、1号炉前端数据与平台数据存在误差。 | 数据传输问题 | 口头整改要求查明原因，减小误差。 | 完成整改
|  | 2015-08-31 | 2、1号炉校准工作不规范，记录中浓度值错误。 | 运行维护不规范 | 加强设备运行维护力度，定期校准并健全相关记录。 | 完成整改
|  |  | 3、上传数据排放量单位错误。 | 数据传输问题 | 联系设备厂家，及时进行修改。 | 完成整改
|  | 2015-09-25 | 4、1号2号日累计排放量为零。 | 数据传输问题 | 联系设备厂家，及时进行修改。 | 完成整改
|  |  | 5、1号存在月数据两天上传同一个数情况，1、2号存在两小时上传同一个数情况。 | 数据传输问题 | 联系设备厂家，及时进行修改。 | 完成整改
通辽市 | 通辽发电总厂 | 2015-08-25 | 1、1号2号及所有雪迪龙设备的日累积流量上传数据错误。 | 数据传输问题 | 联系设备厂家，及时进行修改。 | 完成整改
|  |  | 2、1号2号平台与前端数据日期错开两天。 | 数据传输问题 | 要求查明原因，确保数据一致。 | 未整改
|  |  | 3、1号2号临时测点平台日数据排放量错误。 | 数据传输问题 | 联系设备厂家，及时进行修改。 | 完成整改
|  |  | 4、1号2号原烟流量之和比1、2号临时测点多一倍，不合逻辑。 | 数据逻辑不符 | 查明原因，确保数据逻辑正常。 | 完成整改
|  |  | 5、校准工作不规范。 | 运行维护不规范 | 加强设备运行维护力度，定期校准并健全相关记录。 | 完成整改
|  |  | 6、4号原烟湿度11.7，净烟湿度5.5不合逻辑。 | 数据逻辑不符 | 查明原因，确保数据逻辑正常。 | 未整改
|  | 2015-09-24 | 7、1号原烟由于更改数采仪软件协议9月7日后月报表数据推迟一天。 | 数据传输问题 | 要求查明原因，确保数据准确一致。 | 完成整改
|  |  | 8、1、2号机组原净烟日报表数据推迟一小时，月报表数据推迟一天。 | 数据传输问题 | 要求查明原因，确保数据准确一致。 | 未整改
|  |  | 9、4号净烟二氧化硫通标气测试，误差为8%。 | 设备不正常运行 | 查明原因，加强设备校准工作，确保数据测量准确。 | 完成整改
|  |  | 10、各排口均存在标气过期问题。 | 运行维护不规范 | 加强运行维护，定期更换过期设备药品。 | 完成整改
|  |  | 11、4号净烟个别日数据两天上传同一个数。 | 数据传输问题 | 要求查明原因，确保数据一致。 | 完成整改
通辽市 | 通辽第二发电有限责任公司 | 2015-07-29 | 1、净烟日数据、月数据均有相邻数据重复现象。 | 设备不正常运行 | 查明原因，确保数据准确。 | 完成整改
|  | 2015-09-24 | 2、原、净烟日报表数据推迟一小时。 | 数据传输问题 | 要求查明原因，确保数据准确一致。 | 未整改
通辽市 | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 2015-07-24 | 净烟流量较原烟小，原因待查。 | 数据逻辑不符 | 查明净烟、原烟流量不符合逻辑原因。 | 完成整改
通辽市 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 电力分公司 | 2015-07-23 | 1、4号净烟个别数据上传缺失。 | 数据传输问题 | 查明原因，调试设备保证数据传输一致。 | 完成整改
|  |  | 2、7号8号个别小时平台数据与前端数据不一致。 | 数据传输问题 | 查明原因，调试设备保证数据传输一致。 | 完成整改
通辽市 | 通辽市桑德水务有限公司 | 2015-07-10 | 1、进口流量超出流量计量程，计量不准，造成出口流量比进口流量大。 | 现场端设备建设不规范 | 调整进水口流量计量程，以满足实际测量需求。 | 完成整改
|  | 2015-08-31 | 2、进出口流量逻辑不符。 | 数据逻辑不符 | 查明原因，确保数据逻辑正常。 | 完成整改
|  |  | 3、COD药剂更换记录不规范。 | 运行维护不规范 | 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录。 | 完成整改
|  | 2015-09-24 | 4、进口网络不通，光纤不通。 | 数据传输问题 | 加强网络设备维护，保证数据正常传输。 | 完成整改
通辽市 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 2015-07-23 | 1、分析仪和工控机二氧化硫、氮氧化物量程设置不一致。 | 参数设置错误 | 正确设置参数。 | 完成整改
|  |  | 2、采样量程与输出量程设置不一致。 | 参数设置错误 | 正确设置参数。 | 完成整改
|  | 2015-09-22 | 3、空调未开启，现场温度过低。 | 运行维护不规范 | 保证设备运行环境 。现场整改完成。 | 完成整改
通辽市 | 开鲁县污水管理站 | 2015-07-02 | 1、出口氨氮显示屏幕故障。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，及时修复故障设备。 | 未整改
|  |  | 2、出口校验记录6月未记录。 | 运行维护不规范 | 加强运行维护，定期开展校准校验工作并记录。 | 完成整改
|  |  | 3、进口数采仪只显示氨氮数据，其他数据未上传，原因为工控机软件外挂机未打开。 | 数据传输问题 | 恢复数据正常上传。 | 完成整改
|  | 2015-09-08 | 4、进水口工控机显示器黑屏。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，及时更换故障设备。 | 完成整改
|  |  | 5、进水口流量计信号线损坏。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，及时修复故障设备。 | 完成整改
通辽市 | 内蒙古玉王生物科技有限公司 | 2015-07-31 | 1、二氧化硫分析仪显示数据与上传数据不一致，电流输出板故障。 | 数据传输问题 | 及时修复故障设备，确保数据传输一致。 | 完成整改
|  |  | 2、月报表数据与平台误差大。 | 数据传输问题 | 查明原因，调试设备保证数据传输一致。 | 完成整改
|  |  | 3、COD水泵不上水，现场维修后恢复正常。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，及时修复故障设备。 | 完成整改
|  | 2015-09-08 | 4、烟气分析仪故障。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，及时修复故障设备。 | 完成整改
通辽市 | 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 | 2015-07-24 | 1、进口药剂更换记录不详细。 | 运行维护不规范 | 加强运行维护，更换记录样式，标明各类药品名称、浓度、单位、配置人、更换日期。 | 完成整改
|  |  | 2、出口氨氮分析仪故障。 | 设备不正常运行 | 及时修复故障设备，确保数据准确无误，并加强自动监控设施的运行维护工作。要求8月1日前恢复氨氮分析仪正常运行，书面报告整改情况。 | 完成整改
|  |  | 3、进口网络电缆被人为割断，数据中断上传。 | 数据传输问题 | 要求立即恢复，并保证数据正常上传，加强自动监控设施管理保护工作，严禁人为破坏。 | 完成整改
|  | 2015-09-06 | 4、出口氨氮传输误差较大。 | 数据传输问题 | 尽快联系厂家进行调试，保证数据上传一致。 | 未完成整改
|  |  | 5、进、出口药剂标签不符合规范。 | 运行维护不规范 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备药品。 | 完成整改
通辽市 | 奈曼旗污水处理厂 | 2015-08-28 | 1、进口氨氮校准记录不规范。 | 运行维护不规范 | 加强设备运行维护力度，定期校准并健全相关记录。 | 完成整改
|  |  | 2、出口流量计数据传输不一致。 | 数据传输问题 | 要求现场检修设备，确保数据传输一致。 | 完成整改
|  |  | 3、出口药剂更换记录不规范。 | 运行维护不规范 | 规范各类运维记录。 | 完成整改
通辽市 | 通辽中联水泥有限公司 | 2015-08-28 | 分析仪损坏，企业停产。 | 设备不正常运行 | 修复故障设施，确保设备在生产时恢复运行。 | 完成整改
通辽市 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司 | 2015-07-10 | 1、在线监测设备运行不正常，COD设备故障。下达限期整改通知书。 | 设备不正常运行 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》的第23条的规定，责令该企业于2015年7月14日之前改正以上环境违法行为，尽快修复故障设备。 | 完成整改
|  | 2015-07-23 | 2、数采仪掉线，下达限期整改通知书。 | 数据传输问题 | 加强运行维护，及时修复故障设备，恢复数据上传。 | 完成整改
|  |  | 3、进口氨氮分析仪显示屏损坏。 | 设备不正常运行 | 根据《中华人民共和国水污染防治法》的第23条的规定，责令该企业于2015年7月26日之前改正以上环境违法行为，采取有效措施，确保在线监测设备正常运行。 | 未整改
|  |  | 4、进出口流量传输误差大。 | 数据传输问题 | 查明原因，调试设备减小传输误差。 | 未整改
|  | 2015-08-27 | 5、出口COD分析仪故障率高，09年安装，老化严重，需更换。 | 设备不正常运行 | 尽快修复故障设备，及时更换老化设备。 | 未整改
|  |  | 6、出口堰槽不规范，堰板两侧漏水。 | 现场端设备建设不规范 | 严格按照技术规范的要求整改。 | 完成整改
|  |  | 7、进出口流量不符合逻辑。 | 数据逻辑不符 | 查明原因，确保数据逻辑正常。 | 完成整改
通辽市 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 2015-08-27 | 现场标气组分不足，应配备高中低3种标气。 | 运行维护不规范 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备。 | 企业停产，待查。
通辽市 | 科尔沁左翼后旗污水处理站 | 2015-08-26 | 1、进出口频繁断电导致工控机累计数据与平台数据不一致。 | 设备不正常运行 | 及时维修站房内UPS，确保断电时设备正常运行。 | 完成整改
|  |  | 2、进出口监测站房脏乱，布线不规范。 | 现场端设备建设不规范 | 严格按照技术规范的要求整改。 | 完成整改
通辽市 | 科左中旗保康污水处理厂 | 2015-09-01 | 1、出口堰板不规范。 | 现场端设备建设不规范 | 严格按照技术规范的要求整改堰板。 | 完成整改
|  |  | 2、出口氨氮长期死数，氨氮显示屏损坏。 | 设备不正常运行 | 修复故障设施，确保设备正常运行。 | 完成整改
|  |  | 3、监测站房内布线散乱。 | 现场端设备建设不规范 | 整理监测站房内布线，保证监测站房规范整洁。 | 完成整改
通辽市 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 2015-07-28 | 1、污水一车间COD分析仪采水失败。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，保证采水顺畅，及时。 | 完成整改
|  |  | 2、供热二车间分析仪和采样泵故障。 | 设备不正常运行 | 及时检修或者更换，确保正常运行。 | 完成整改
|  |  | 3、供热一车间烟气设备未验收。 | 在线监测设备未验收 | 及时验收。 | 比对监测完毕， 已申请验收。
|  | 2015-08-31 | 4、污水一车间COD分析仪自动校准周期不规范。 | 运行维护不规范 | 严格按照技术规范操作运行。 | 完成整改
|  |  | 5、污水二车间COD、氨氮传输误差较大。 | 数据传输问题 | 建议测量分析仪输出电流，进行有针对性的维护。 | 完成整改
|  | 2015-09-21 | 6、污水二车间流量计低于工控机6L/S。 | 数据传输问题 | 对设备进行调试，减小误差，保证数据传输一致。 | 完成整改
|  |  | 7、氨氮采样溢流管漏气。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，及时修复故障，确保设备的正常运行。 | 完成整改
|  |  | 8、污水一车间流量数据数采仪比工控机低6至7L/S。 | 数据传输问题 | 对设备进行调试，减小误差，保证数据传输一致。 | 完成整改
通辽市 | 东达集团通辽水务有限公司 | 2015-09-22 | 进出口流量月累计值不符合逻辑，出口比进口多200吨。 | 数据逻辑不符 | 查明进出口流量不符合逻辑原因并加以改正。 | 完成整改
通辽市 | 内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司 | 2015-07-31 | 1、排水口流量计显示屏故障。 | 设备不正常运行 | 要求整改，解决屏幕故障问题。 | 完成整改
|  | 2015-09-22 | 2、出口堰槽不规范。 | 现场端设备建设不规范 | 严格按照技术规范的要求整改堰板。 | 完成整改
通辽市 | 通辽市木里图污水处理厂 | 2015-07-28 | 1、进水口COD分析仪自动校准周期错误。 | 运行维护不规范 | 严格按照技术规范操作运行。 | 完成整改
|  |  | 2、出水口工控机系统软件异常。 | 设备不正常运行 | 重新安装或者升级。 | 完成整改
|  | 2015-09-21 | 3、进水口及出水口COD药剂标签过期一天。 | 运行维护不规范 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备药品，定期更换药剂。 | 完成整改
|  |  | 4、进水口氨氮药剂6月10日过期至9月14日药剂使用完毕后更换药剂。 | 运行维护不规范 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备药品，定期更换药剂。 | 完成整改
|  |  | 5、出口氨氮药剂8月14日过期后仍在使用，未进行更换。 | 运行维护不规范 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备药品，定期更换药剂。 | 完成整改
通辽市 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 2015-07-28 | 1、监测小间空调故障，不能满足仪器设备环境要求。 | 运行维护不规范 | 及时检修。 | 完成整改
|  |  | 2、COD传输误差较大。 | 数据传输问题 | 建议测量分析仪输出电流，进行有针对性的维护。 | 完成整改
|  | 2015-09-21 | 3、流量数据数采仪与流量计误差2L/S左右。 | 数据传输问题 | 建议测量分析仪输出电流，进行有针对性的维护。 | 完成整改
通辽市 | 燕京啤酒（通辽)有限责任公司 | 2015-07-28 | 1、氨氮分析仪LED屏幕灯损坏，不能正常显示。 | 设备不正常运行 | 加强运行维护，及时修复故障，确保设备的正常运行。 | 完成整改
|  |  | 2、氨氮预处理不能手动切换。 | 设备不正常运行 | 及时检修。 | 完成整改
|  | 2015-09-21 | 3、监测小间脏乱差。 | 运行维护不规范 | 加强对监测小间的运行维护，保证监测小间内的整洁。 | 完成整改
通辽市 | 通辽环亚水务科技有限公司宝龙山分公司 | 2015-07-22 | 1、出入口均未验收。 | 在线监测设备未验收 | 尽快整改不规范事宜，完成在线设备验收。 | 未整改
|  |  | 2、进口流量计未安装，出水口流量计异常。 | 现场端设备建设不规范 | 要求安装流量计，完备现场监测设施，确保监测设备正常运行。 | 完成整改
|  | 2015-09-01 | 1、出口氨氮分析仪显示屏故障。 | 设备不正常运行 | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。 | 完成整改
|  |  | 2、厂区频繁断电，影响设备正常运行。 | 现场端设备建设不规范 | 查明原因，保证电源稳定，及时维修站房内UPS，确保断电时设备正常运行。 | 完成整改
|  |  | 3、出口流量计故障，现场维修。 | 设备不正常运行 | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。 | 完成整改