## Sheet1
2014年现场检查情况统计表
企业名称 | 一季度问题 | 二季度问题
内蒙古华电乌达热电有限公司 | 1)加热导管存在U型管段； 2)2#机组2013年3月6日5：00机组停运，二氧化硫浓度、流量数据显示为正常生产值（二氧化硫100-200，流量20万左右）。 | 1）1、2号机组工控机日数据与数采仪日数据时间相差2天（如工控机（4月4日）日数据与数采仪（4月6日）日数据一致），造成国发软件接收的日数据与小时数据不一致。 2） 1、2号机组数采仪接收到的小时数据隔几个小时出现两个小时数据值相同的情况（查看工控机没有此现象）。
乌海热电厂 | 无
内蒙古京海矸石发电有限责任公司 | 1)采样进气管滤芯长期未更换，已变色； 2)1#机组DCS硬盘被损坏（2014.2.28），缺失数据未备份，2014.2.28之前数据无法查看。查看现有数据，存在给料机间断性停运（停运时长小于1小时）现象，停运期间二氧化硫不超标。 | 1、2号机组工控机的速度场系数（1.0）与电子备案（1.03）不一致
北方联合电力有限责任公司海勃湾发电厂 | 1)CEMS小间均未设标气瓶架； 2)5号机组冷凝器温度偏低（2℃）。 | 1）4号机组从2014年4月13日开始流量异常小，原因是流量计损坏，返厂维修； 2）6号机组脱硝出口的氨逃逸单位在工控机（ppm）与数采仪(mg/m3)上不一致； 3）6号机组脱硝B侧入口流量计故障造成流量偏大。
神华国华西来峰发电厂 | CEMS小间均未设标气瓶架
内蒙古国电能源投资有限公司乌斯太热电厂 | 设备保护过滤器管内存在积水 | 1）2号机组工控机的速度场系数（1.01）与电子备案（1.0）不一致 2)1、2号机组2014年5月7日上午9时开始在线监测设备与工控机二氧化硫、氮氧化物和氧量的数据为0