## Sheet1
企业名称 | 排口名称 | 存在问题 | 处理意见
华能伊敏煤电有限责任公司 | 1号锅炉 | 1、1号在线设备未验收，氮氧化物转换系数设的是1.05,标准过剩空气系数是1.44。2、1号机报表无表头，数据表中折算系数来源给出解释。3、1号机工控机二氧化硫量程与分析仪量程不匹配。4、氧气超限系数的意义及作用应给出解释。5、无参数修改记录功能。6、1号无小间内吹扫气源。7、3号4号氮氧化物量程不可查，显示屏存在问题。8、3号4号湿度偏低，同时二氧化硫值为0。9、3号4号5号6号采样管线中有明显凝结水，5号排水管线破损。10、1号4号5号6号流量偏大。11、1号5号6号现在大气压强是标态，应设成当地实际值。
2号锅炉
3号炉净烟气
4号炉净烟气
5号炉净烟气
6号炉净烟气
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 4号锅炉净烟气 | 1、湿度使设定值；2、CEMS小间整改建设不到位，管线未上架，电源未固定，现场视为地面未平整硬化。3、原烟气须增加温压流参数。4、8月2日，2号停炉后还有数据上传，须查明原因上报相关部门。5、采用电除尘，有超标现象，停机后粉尘数据不为0。
5号锅炉净烟气
内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 | 1号炉净烟气 | 1、9月份1号净烟气停机期间烟气流量出现极大正值和负值，应查明原因上报相关部门。2、大气压设置为标准大气压。3、原烟气设置氧含量大于18%为停机。4、2号机应上传表干后流量。
2号炉净烟气
内蒙古蒙东能源有限公司鄂温克发电厂 | 1号净烟
2号净烟
满洲里达赉湖热电有限公司 | 1号炉净烟气 | 1、排污口尺寸与电子备案不符。2、现场有两台净烟气设备，1台原烟气设备，缺少一台原烟气监测设备。3、现场线路较乱，需重新整改。4、1号2号两炉一塔但净烟监测污染物数据相差较大。5、氮氧化物咋算系数无法查看。6、数据无标识。7、工控机软件无参数记录功能。8、采样管线，汽水分离期中有凝结水，样气先经过水中。9、工控机软件与分析仪之间存在传输误差。10、流速波动过大，不满足对流速的要求。11、湿度为设定值10%。12查询历史报表，存在异常数据，需由企业解释。
2号炉净烟气
内蒙古京科发电有限公司 | 净烟气排口 | 委托兴安盟