## Sheet2
国控重点污染源自动监控现场监督检查汇总表2016年（2月）
序号 | 被检查企业名称 | 所属地区 | 存在的主要问题 | 执法检查单位 | 执法检查人员姓名 | 检查时间 | 整改要求 | 处理处置结果（或处置时限） | 其他
1 | 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司 | 呼和浩特市 | 电解铝二车间、氢氧化铝焙烧炉、氧化铝回转窑、碳素焙烧炉日数据重复显示。 | 托县环保局 | 于瑞强 | 2016.2.25 | 要求再生资源督促聚光和利达两家运维公司联合查明原因，解决问题，并作出书面说明。 | 要求3月15日前完成整改。
谭钦天
2 | 托克托联合水务有限公司 |  | 一季度进口氨氮自动监测设备有效性审核比对不合格。 |  | 薄学磊 | 2016.2.25 | 要求企业对进口氨氮设备进行调试整改并进行复测。 | 已进行复测并已通过有效性审核。
谭钦天
3 | 托克托双河镇污水处理厂 |  | 排口设备连续两次有效性审核未通过。 |  | 薄学磊 | 2016.3.3 | 要求更换设备。 | 设备已完成安装调试，并于3月1号由市环境监测站完成了验收比对监测。
谭钦天
于瑞强
4 | 内蒙古金河环保科技有限公司 |  | 站房卫生脏、乱 |  | 薄学磊 | 2016.2.25 | 要求尽快进行整理。
谭钦天
5 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 |  | 一号生产线和二号生产线现已全部停产,设备处于检修状态。 | 武川环境监察大队 | 李建国 | 2016.2.18 | 2015年四季度有效性审核数据没有通过，要求企业在2016年生产前重新做监测。
王昱星
王丽媛
何海波
6 | 和林格尔县智乐环境治理有限责任公司（污水处理厂） |  | 在线设备故障率高。 | 和林县环境监察大队 | 冯玉英 | 2016.2．24 | 和环限字（2016）05号责令3月5号前查清故障原因并排除。如第三方责任，限期3月15日前必须更换运维公司。 | 如逾期不改正，将给予行政处罚。
张东晓
7 | 内蒙古盛乐环保科技有限公司（污水处理厂） |  | 在线设备故障率高。 |  | 冯玉英 | 2016.2.24 | 无和环限字（2016）06号责令3月5号前查清故障原因并排除。如第三方责任，限期3月15日前必须更换运维公司。 | 如逾期不改正，将给予行政处罚。
张东晓
8 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 包头市 | 排水口氨氮在线仪因采样管堵塞、蠕动泵损坏出现死数 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2016.2.28 | 及时清理、更换设备 | 清理、更换设备恢复正常
菅满良
9 |  |  | 进水口氨氮在线仪因蠕动泵损坏、注射泵和泵头损坏出现死数 |  | 王小鹏 | 2016.2.28 | 及时更换设备 | 更换设备恢复正常
菅满良
10 | 包头铝业有限公司 |  | 电厂1号机组净烟烟尘和2号机组原烟烟尘数据因烟尘仪损坏出现异常数据 |  | 王小鹏 | 2016.2.26 | 及时联系厂家维修设备 | 设备重新维修后恢复正常
菅满良
11 |  |  | 电厂因化学氨站压缩空气管路堵塞，致液氨系统气门关闭，脱硝系统供氨中断，1号和2号机的氮氧化物在线数据异常 |  | 王小鹏 | 2016.2.29 | 现场人员紧急抢修 | 抢修成功后数据恢复正常
菅满良
12 | 包头市东河东水质净化厂 |  | 进水口在线设备因数采仪故障出现平台缺数现象 |  | 孙铁人 | 2016.2.5 | 维护数采仪 | 维护后数据传输正常
杨翠莲
13 | 包头市东河西水质净化厂 |  | 因未完成提标改造而致化学需氧量和氨氮均超标 |  | 孙铁人 | 2016.2.5 | 要求尽快完成提标改造 | 提标改造正在进行中
杨翠莲
14 | 白云鄂博矿区博源给排水有限责任公司 |  | 电缆断，造成排放口设备停运，无数据上传 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.2.24 | 马上恢复供电，保证设备正常运转，手工监测缺失数据并上传自动监控平台 | 已整改
15 | 包头鹿城水务有限公司 |  | 仪表报警，重新校准九通阀阀位后仪表正常 | 九原区环保局 | 厍晓军 | 2015.2.3 | 加大对在线监控设备的维护力度以保证设备能正常运行 | 发现问题及时处理
张衡
周思宇
16 | 包头第一热电厂 |  | 因通讯原因数据传输中断，远程调取后数据恢复正常 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2016.2.23 | 要求立即整改 | 已恢复正常
尹文沛
17 | 包钢炼铁厂 |  | 6#高炉无压缩空气 |  | 王亚军 | 2016.2.23 | 要求立即整改 | 包钢正在做整改计划
尹文沛
18 | 土右污水厂 |  | 进水口设备老化不能正常运行 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2016.2.2 | 正更换设备
19 | 山晟电厂 |  | 运维记录不完整 |  | 祁小龙 | 2016.2.2 | 及时记录运维情况 | 正在完善
20 | 包头第二热电厂 |  | 分析仪故障报警，期间数据上传无效 | 青山环保局 | 严春燕 | 2016.2.19 | 立即整改 | 已恢复正常
陈丽萍
王志强
21 | 扎赉特旗利民污水处理厂 | 兴安盟 | 数采仪主板故障 | 扎赉特旗环境监察大队 | 刘宝民 庞龙飞 | 2016.3.4 | 立即修复故障主板、立即上报盟在线中心 | 故障已排除2016.2.17.2016.3.3
22 | 通辽发电总厂 | 通辽市 | 1、1号，2号原净烟日数据差一天，原烟日数据两天上传同一天数据。 | 通辽市环境监控中心 | 李航 高翰石 | 2016.2.29 | 查明原因，确保监测数据的准确传输。
|  |  | 2、3号净烟小时数据相差1小时。 |  |  |  | 查明原因，确保监测数据的准确传输。。
|  |  | 3、3号原烟，4号原烟日数据存在两天上传同一个数情况，小时数据存在两小时上传同一个数情况。 |  |  |  | 查明原因，确保监测数据的准确传输。
|  |  | 4、4号数采仪部分数据无法查看。 |  |  |  | 查明原因，及时修复故障设备，保证设备正常运行。
23 | 通辽第二发电有限责任公司 |  | 1、原净烟月流量相差3亿m3。 | 通辽市环境监控中心 | 李航 高翰石 | 2016.2.29 | 查明原因，确保数据逻辑正常。
|  |  | 2、原烟日数据存在两天上传同一个数情况。 |  |  |  | 查明原因，确保监测数据的准确传输。
|  |  | 3、原烟小时数据相差1小时。 |  |  |  | 查明原因，确保监测数据的准确传输。
24 | 通辽市盛发热电有限公司 |  | 校准记录不规范，现场未及时填写。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠 李航 | 2016.2.29 | 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录。
25 | 开鲁县污水管理站 |  | 进口流量月数据前端与平台平均每天9%的误差。 | 开鲁县环保局 | 孟根梯布 张瑶 田媛 | 2016.2.25 | 对设备进行调试，减小误差，保证数据传输一致。
26 | 内蒙古玉王生物科技有限公司公司 |  | 1、部分标气过期。 | 开鲁县环保局 | 孟根梯布 张瑶 田媛 | 2015.2.25 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备药品，及时更换过期标气。
|  |  | 2、烟气排口运维记录不完整。 |  |  |  | 加强维护，确保记录完整。
27 | 内蒙古利牛生物化工有限责任公司 |  | 运维记录不完整。 | 开鲁县环保局 | 孟根梯布 张瑶 田媛 | 2015.2.25 | 加强维护，完善相关记录。
28 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司 |  | 1、进水口COD分析仪运行不正常，设备老化。 | 库伦旗环保局 | 王春娟 汤鸿飞 | 2016.2.26 | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。
2、进出水口氨氮分析仪显示屏损坏。
|  |  | 3、进口流量传输误差大。 |  |  |  | 对设备进行调试，减小传输误差。
29 | 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 |  | 进口氨氮分析仪出现个别小时为0的数值。 | 霍林郭勒市环保局 | 胡永明 鲁兰鹤 | 2016.2.17 | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。
30 | 通辽梅花生物科技有限公司 |  | 1、污水2车间池内水量少、水位低，COD缺零点液报警。 | 科区环保局 | 贺健雄 郭骥驰 | 2016.3.1 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备药品，及时查看过期信息。
|  |  | 2、供热二车间2015年12月13日更换设备，现未验收。 |  |  |  | 调试运行期过后，及时申请验收。
31 | 通辽金锣食品有限责任公司 |  | 3月1日13:42柱塞泵限位报警、缺银试剂报警。 | 科区环保局 | 贺健雄 郭骥驰 | 2016.3.1 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备药品，及时查看过期信息。
32 | 燕京啤酒（通辽)有限责任公司 |  | UPS电源未安装。 | 科区环保局 | 贺健雄 郭骥驰 | 2016.3.1 | 按照技术规范的要求整改，添置UPS。
33 | 赤峰宝山能源（集团）热电有限责任公司 | 赤峰市 | 该公司污染源自动监控二氧化硫数据在2月份部分时间段存在超标，经查，原因为2#脱硫循环泵故障所导致，因处于供暖期，无法停炉导致二氧化硫超标排放 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇 李文韬 | 2016.2.22 | 我局已要求该企业及时维修，规范运行，保障污染物长期稳定达标排放 | 经抢修，该公司2#脱硫循环泵现已恢复正常
34 | 内蒙古伊品生物科技有限公司 |  | 公司污染源自动监控设施工控机数据存储系统在2月份部分时间段出现问题，数据不储存 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇 李文韬 | 2016.2.29 | —— | 该公司已经和市局联系修约数据
35 | 赤峰瑞阳化工有限公司 |  | 该公司污染源自动监控设施在2015年4月份.2016年2月份由于企业搬迁一直处于停运状态，污染源自动监控设施停运已向市局申请 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇 李文韬 | 2016.2.29 | —— | ——
36 | 敖汉中远供暖有限责任公司 |  | 烟气污染治理设备不能稳定运行，导致大气污染物SO2 超标排放。 | 敖汉旗环境监察大队 | 张大伟 邵振林 | 2016.3.16 | 立即对设备进行检修，保证大气污染治理设施正常运行，确保大气污染物达标排放并按依据实施行政处罚。 | 现已进入行政处罚程序。
37 | 赤峰制药股份有限公司 |  | 废水总排口建设不规范 | 红山区环境监察大队 | 王燕达 田剑南 | 2016.3.9 | 废水总排口安装在线监控设施并联网 | 废水在线监控设施已安装完成，尚未联网。
38 | 赤峰云铜有色金属有限公司 |  | 1、2月14日，14点.15点制酸系统更换风机，导致氧量增高。 2、2月26日，11点.12点处理锅炉烟道，导致氧量增高。 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 贾冬冬 李志慧 | 2016.3.8 | 查找问题原因并上报整改情况 | 企业对问题原因进行分析并上报，第三方现场进行处理后数据恢复正常。
39 | 喀喇沁旗锦山污水处理厂 |  | 1、无氨氮处理设施，氨氮超标 2、入口：2月1日0:00.2日10:00管路结冰，采样故障。2月9日2:00.9:34 外部水泵故障。 3、出口：2月4日16：:0.9:日13:45，管路结冰，重新更换管路，重换保温带。2月19日 16:00.20日 15:00，光电异常，稳压电源烧坏，更换稳压器。 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 贾冬冬 李志慧 | 2016.3.8 | 采取工程措施，增加氨氮处理能力 | 择址新建提标改造和中水回用工程，前期手续已经办理完成
40 | 林西县污水处理厂 |  | 经调阅2月份的在线设备实时传输数据发现，该厂出水口COD和氨氮存在超标排放行为 | 林西县环境监察大队 | 龚耀辉、苏旭 | 2016.2.17 | 责令该厂采取有效措施，确保出水口污染物达标排放。 | 该厂正在积极筹措资金，尽快完成提标改造项目，确保出水口污染物达标排放。
41 | 二连浩特市生态污水处理中心 | 锡林郭勒盟 | 在线监控设备更换完毕，准备验收 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2016.2.10 | 要求企业尽快提交验收申请
刘 玮
42 | 太仆寺旗污水处理厂 |  | 在线监控设备更换完毕，准备验收 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015.2.23 | 要求企业尽快提交验收申请
刘 玮
43 | 东源污水处理厂 | 鄂尔多斯市 | 2月份出现8次COD出口浓度小于5毫克/升；氨氮超标1次，超标浓度为8.34毫克/升。 | 达拉特旗环境保护局 | 刘迎春 燕明 | 2016.2.20 | 企业和第三方运营单位对存在问题进行整改，同时达旗监测站进行监测。 | 经达旗环境监测站监测COD44.1毫克每升；氨氮13.03毫克每升。
44 | 内蒙古天河水务有限公司 |  | 企业2月初更换了出口在线监测数采仪，更换后新数采仪不定期存在数据与分析仪器数据不一致情况。 | 鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局 | 韩云清 刘旺 | 2016.2.29 | 要求企业尽快联系数采仪生产厂家，解决数采仪数据与分析仪器数据不一致情况。 | 企业更换的数采仪为市监控中心提供，现企业已联系市监控中心，等待数采仪厂家到厂检修数采仪。
45 | 鄂托克旗再生水务有限责任公司 |  | 预处理系统故障出口COD超标。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2016.2.20 | 已下达限期整改（鄂环限改字【2016】3号）。 | 责令企业15日内对预处理系统故障进行整改
46 | 鄂托克旗鑫洲供热有限责任公司 |  | 未实施在线监控。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2016.2.20 | 已下达限期整改（鄂环限改字【2016】1号）。 | 限2016年4月28日前完成整改。
47 | 杭锦旗污水处理厂 |  | 1、企业氨氮能力处理不足，氨氮于1月15日至2月6日之间超标排放； 2、 2月例行检查中在线监控设备由于第三方运营商的更换而缺少维护，致使COD与氨氮排口都处于超标状态。 | 杭锦旗环境保护局 | 岳文祥 白挺 | 2016.2.26 | 1、责令企业立即停止超标排放行为； 2、尽快联系新的第三方运营商签订运营维护合同， | 1、企业于1月15日至2月6日期间氨氮超标排放，根据“按日连续处罚”原则给予行政罚款23万元。2、责令企业立即停止排污行为。3、技改所需的部分设备已经完成订购。 | 杭环罚字[2016]2号 罚款未交。
48 | 鄂托克旗蒙西置业有限公司蒙西污水处理厂 |  | 在线设备故障率高,数据测量不准确、误差大。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.2.26 | 已对其下达整改文件。 | 目前计划更换设备。
49 | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化二厂 |  | 二氧化硫超标排放。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.2.26 | 要求改进工艺保障污染物达标排放。 | 目前已对其进行按日计罚。
50 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 |  | 污水处理厂未安装水质在线监测设施。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.2.26 | 已对其下达整改文件。 | 正在与生产厂商协商解决办法，选择合适我公司的在线监测设备。
51 | 鄂托克前旗敖勒召其镇污水处理厂 |  | 运营主体不明确，管理归属问题还未解决,政府补贴资金不到位。 | 鄂托克前旗环境保护局 | 陈晓斌 陈玲 斯琴巴雅尔 | 2016.2.29 | 确定主体,申请政府补贴。 | 目前,鄂托克前旗政府责成旗住建局负责管理污水处理厂的日常运行，解决了部分日常运行费用。《旗人民政府会议纪要》（2015）82号）原则同意由鄂前旗科思油气化工有限公司管理运营敖镇污水处理厂。
52 | 鄂尔多斯电力有限责任公司 |  | 1#24#在线站房卫生差，2#皮拓管结冰。 | 鄂托克经济开发区环境保护局 | 张伟 王伟 | 2016.2.18 | 立即整改。 | 已完成整改。
53 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 |  | 脱硝设施未安装，氮氧化物长期超标。 | 乌审旗环境保护局 | 高永刚 敖日格勒达来 | 2016.2.24 | 尽快安装脱硝设施。 | 2016年6月底。
54 | 中国石油长庆油田分公司采气一厂第二净化厂 |  | 氮氧化物、二氧化硫有超标现象。 | 乌审旗环境保护局 | 刘志平 苗春 | 2015.2.24 | 尽快完成调试硫回收装置，申请验收。 | 2016年3月中旬完成。
55 | 神华准格尔能源有限责任公司污水处理厂 |  | 在线监测设备入口氨氮显示屏故障，污水处理能力超出设计，导致数据异常。 | 准格尔旗环境保护局 | 康耀中 李星 | 2016.2.21 | 加快改扩建工程进度及设备采购。 | 加快改扩建工程进度及设备采购。
56 | 内蒙古准格尔热力有限责任公司 |  | 水汽影响监测数据。 | 准格尔旗环境保护局 | 康耀中 李俊文 | 2016.1.21 | 工艺调整。 | 已完成整改。
57 | 内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂 |  | 标气瓶配备不全，流量不符合逻辑。 | 准格尔旗环境保护局 | 康耀中 李星 | 2016.2.21 | 标气瓶配备齐全，加强维护流量计。 | 标气瓶已配备全。
58 | 北方联合电力临河热电厂 | 巴彦淖尔市 | 机组： 1.工控机中的监视运行数据库未锁定。 2.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 3.现场无标准物质更换记录、无校验记录、无易耗品更换记录。 2号机组： 1.工控机中的监视运行数据库未锁定。 2.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 3.现场无标准物质更换记录、无校验记录、无易耗品更换记录。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.24 | 3月10日前完成整改
59 | 联邦制药（内蒙古）有限公司 |  | 自备电厂： 1.未做第一季度校验记录。 2.现场缺少中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.24 | 3月10日前完成整改
60 | 巴彦淖尔市污水处理厂 |  | 监测站房内未张贴排污单位承担责任情况的承诺书。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.24 | 3月10日前完成整改
61 | 巴彦淖尔市东城区污水处理厂 |  | 1.COD设备计量管脏。 2.氨氮设备比色管内有黄褐色结晶。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.24 | 3月10日前完成整改
62 | 巴山玉米淀粉厂 |  | 监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 求 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.24 | 3月10日前完成整改
63 | 巴彦淖尔阳光能源发展有限公司 |  | 现场检查时，该企业正在铺设管线，在线监控设备还在进一步安装中。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.24
64 | 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 |  | 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.监测站房内未张贴排污单位、运营单位、设备生产商承担各自责任情况的承诺书。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.24 | 3月10日前完成整改
65 | 内蒙古巴彦淖尔富源热力有限责任公司 |  | 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.监测站房内未张贴排污单位、运营单位、设备生产商承担各自责任情况的承诺书。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.24 | 3月10日前完成整改
66 | 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 |  | 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.监测站房内未张贴排污单位、运营单位、设备生产商承担各自责任情况的承诺书。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.25 | 3月10日前完成整改
67 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 |  | 4号机组 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.监测站房内未张贴排污单位、运营单位、设备生产商承担各自责任情况的承诺书。 3.雪迪龙公司自2016年1月18日运维以来，未做校验比对。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.25 | 3月10日前完成整改
68 | 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 |  | 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.监测站房内未张贴排污单位、运营单位、设备生产商承担各自责任情况的承诺书。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.25 | 3月10日前完成整改
69 | 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 |  | 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.监测站房内未张贴排污单位、运营单位、设备生产商承担各自责任情况的承诺书。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.25 | 3月10日前完成整改
70 | 乌拉特中旗大公热力公司 |  | 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.温湿度计损坏。 3.未做2016年第一季度校验比对。 4.缺少中浓度二氧化硫标气。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.25 | 3月10日前完成整改
71 | 神华神东电力有限责任公司乌拉特中旗热力厂 |  | 监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.25 | 3月10日前完成整改
72 | 内蒙古盾安科技有限责任公司 |  | 1.烟气排口工控机中有折算数据，数采仪中无折算和排放量数据。 2.废水排口COD设备有腐蚀。 3.氟化物设备无进样管。（该厂用塑料壶取水样，现场在线监测设备采样从塑料壶里取水） 4.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 5.自2014年要求该厂安装在线监控设备以来，该企业一直未按相关要求组织在线设备的验收工作，截至目前，该厂3套在线设备均未验收。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.26 | 3月10日前完成整改
73 | 乌拉特后旗污水处理厂 |  | COD质控样浓度为28.9mg/m3，实测浓度为41.0mg/m3，误差为41.87%，超出国家允许的10%的误差范围。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.26 | 3月10日前完成整改
74 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 |  | 紫金二期： 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.部分烟尘曲线不重叠，实测数据与折算数据不统一。 自备电厂： 监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 废水排口： 计量管过脏，在线设备运维不及时。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.26 | 3月10日前完成整改
75 | 内蒙古特米尔热电有限责任公司 |  | 1.工控机电脑中无参数修改记录。 2.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 3..烟气排口在工控机开发软件中工具一栏，监视运行数据库选项中修改参数，监测数据会发生改变，且无修改痕迹，该问题在2015年11月份已经发现，一直未得到有效整改，责令内蒙古特米尔热电有限责任公司立即进行整改。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.27 | 3月10日前完成整改
76 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 |  | 1.未做2016年1、2月份定期校验。 2.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.27 | 3月10日前完成整改
77 | 五原县宏珠环保热电有限责任公司 |  | 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.监测站房内未张贴排污单位、运营单位、设备生产商承担各自责任情况的承诺书。 3.未做一季度校验比对记录。 4.缺少氮氧化物中、低浓度标气。 5.工控机电脑中的数据与平台数据存在 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.28 | 3月10日前完成整改
78 | 五原县宏珠环保污水处理有限责任公司 |  | 出口： 1.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 2.COD和氨氮设备的中国环境保护产品认证证书过期。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.28 | 3月10日前完成整改
79 | 内蒙古磴口金牛煤电有限公司 |  | 1号机组烟气排口： 1.通入浓度为100mg/m3的全程标气，实测浓度为116mg/m3，误差为16%，超出国家允许的误差范围。 2.烟尘量程为0.500mg/m3，烟尘零满度测试时，满度最大只能达到272mg/m3，且数据不稳定，也不能保持。 2号机组烟气排口： 烟尘量程为0.500mg/m3，烟尘零满度测试时，满度最大只能达到273.6mg/m3。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.29 | 3月10日前完成整改
80 | 磴口滨辉水务 |  | 出口： 现场缺少氨氮设备的中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 进口： 氨氮采样杯漏水。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.29 | 3月10日前完成整改
81 | 蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司 |  | 数采仪上无瞬时流量数据，需更换数采仪。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016.2.29 | 3月10日前完成整改
82 | 黄河工贸集团千里山焦化有限责任公司 | 乌海市 | 在线小间卫生状况差。 | 乌海市环境保护局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016.2.15 | 制定在线小间清洁制度，保障小间卫生3。 | 第1项已整改，第2项正在落实。
83 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司千峰电力分公司 |  | 运行维护记录均不完善。 | 乌海市环境保护局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016.2.15 | 完善运行维护记录。 | 已整改
84 | 乌海市德晟焦化有限公司 |  | 冷凝器进口管路有水珠凝结 | 乌海市环境保护局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016.2.15 | 立即对监测设备冷凝系统进行检修，保证管路中无冷凝水 | 已整改
85 | 乌海市污水厂 |  | 1、校准时间间隔过长；2、日常巡检记录不完善。 | 乌海市环境保护局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016.2.15 | 1、严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改
86 | 内蒙古华电乌达热电厂 |  | 校准记录不完善。 | 乌海市环境保护局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016.2.15 | 认真做好运行维护记录 | 已整改
87 | 内蒙古宜化化工有限公司中能电厂 |  | 出口二氧化硫和氮氧化物的量程设置过大。 | 乌海市环境保护局 | 杨志强 哈斯 | 2016.2.15 | 重新设置量程，按照正常测量浓度或排放标准的3.5倍设置 | 正在落实（正在采购校准标气）。
88 | 乌达工业园区污水处理厂 |  | 进水采样系统不规范。 | 乌海市环境保护局 | 杨志强 解素民 | 2016.2.15 | 严格按照原厂设备配置，完善采样系统，在3月31日前完成整改。 | 正在落实。
89 | 神华乌海能源公司西来峰焦化厂 |  | 1、烟气分析仪反吹功能未启用；2、废水进水管采用软管连接。 | 乌海市环境保护局 | 白冰 赵杰 | 2016.2.15 | 1、在3月底前配置反吹设备，启用反吹功能；2、改造采样管线，严禁软管连接。 | 正在落实
90 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 阿拉善盟 | 1套化学需氧量在线设备、1套氨氮在线设备比对结果不合格，未通过有效性审核. | 阿盟重点污染源自动监控中心 | 侍云天 | 2016.2.22 | 要求重新调试设备进行比对监测。 | 正在复测
91 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司制碱事业部 |  | 进口1套在线设备比对结果不合格，未通过有效性审核. | 阿盟重点污染源自动监控中心 | 侍云天 | 2016.2.22 | 要求重新调试设备进行比对监测。 | 正在复测
92 | 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 |  | PVC进口COD、氨氮，染料进口氨氮，中水出口氨氮在线设备比对结果不合格，未通过有效性审核. | 阿盟重点污染源自动监控中心 | 侍云天 | 2016.2.22 | 要求重新调试设备进行比对监测。 | 正在复测
93 | 满洲里锦源水处理有限责任公司 | 呼伦贝尔市 | 出水口氨氮，进水口氨氮设备数据与平台不一致 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、田德柱 | 2016.2.18 |  | 半个月内完成整改
94 | 呼伦贝尔安泰热电有限公司满洲里热电厂 |  | 1、1-4号在线监测设备已更换完成，需重新验收 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、田德柱 | 2016.2.18 |  | 15日内申请验收
2、5号和6号在线监测设备不稳定，存在大量异常数据
3、7号在线监测设备未验收（半年以上）
95 | 煤矸石热电厂 |  | 设备已更换，安装调试中，待验收； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、田德柱 | 2016.2.20 |  | 尽快申请验收
96 | 牙克石益民污水处理厂 |  | 1、出水口COD设备采样故障，进水管堵，不上水； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 汪泽宇、高鲁彬 | 2016.2.19 | 对存在问题立即整改 | 整改中
2、出水口氨氮和数采仪1月18日00:00-10:30期间数据缺失；
3、出水口COD主板故障，设备不能工作；
4、设备药品标签有效期过期。
97 | 呼伦贝尔北方药业有限公司 |  | 1、自2016年1月起，一期水流量早晚相差较大；氨氮数据相差过于明显。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 汪泽宇、高鲁彬 | 2016.2.18 | 对存在问题立即整改 | 整改中
2、烟气在线3电厂1号炉设备故障，2号炉已停止运行但有明显温度上升和含氧量下降现象；3号炉二氧化硫检测值误差较大，超过20%。
98 | 呼伦贝尔安泰热电有限公司汇流河发电厂 |  | 4号炉净烟公示表皮托管参数值与设备设置值不一致。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 汪泽宇、高鲁彬 | 2016.2.19 | 对存在问题立即整改 | 整改中
99 | 海拉尔区污水处理厂 |  | 1.测量分流排水时在合流后未能充分混合的场所采水 | 海拉尔区环保局、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王红烨 | 2016.2.21 | 要求三方维护单位及企业尽快解决以上问题
|  |  | 2.历史数据不完整，缺失率未低于百分之一 |  | 解青原高鲁彬
3.二期COD设备损坏，备机运行
4.承诺书未公示
100 | 巴彦库仁镇污水处理厂 |  | COD氨氮检测设备中国环境保护认证证书已过期。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、韩彦强 | 2016.2.3 | 联系厂家更换证书。 | 尽快整改
101 | 内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司 |  | 设备超期服役，污水监测设备显示屏损坏氨氮无三证，无照明灯及空调设施，无标气瓶架站房无桌椅 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、白云明 | 2016.2.17 | 5#炉和污水在线监测设备尽快更换，站房安装空调照明和桌椅。
102 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 |  | 无标气瓶架无温度计，湿度计；在线设备未验收 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、白云明 | 2016.2.17 | 尽快验收在线设备安置标气架和温度计。
103 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 |  | 未安装温度计和空调，故障报告维修记录不全，站房无空调设施 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、白云明 | 2016.2.17 | 尽快安装温度计和空调，联系第三方运维补全维修记录。
104 | 扎兰屯市排水公司 |  | 无空调和温度计，无桌椅，进出口CDO设备尽快验收。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、白云明 | 2016.2.17 | 尽快验收进出口监测设备，站房安装空调和温度计座椅。