## Sheet1
国控重点污染源自动监控现场监督检查汇总表（内蒙古10月）
序号 | 被检查企业名称 | 所在地区 | 存在的主要问题 | 执法检查单位 | 执法检查人员姓名 | 检查时间 | 整改要求 | 处理处置结果或（处置时限） | 其他
1 | 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司 | 托克托工业园区 | 1.碳素焙烧炉、氢氧化铝焙烧炉、回转窑未联网验收。 | 托克托县环保局 | 于瑞强 | 2015.10.25 | 限期整改 | 1.已下限期整改，限期于11月15日前完成联网验收。
谭钦天
2 | 托克托双河镇污水处理厂 |  | 1.四季度进口COD和出口氨氮自动监测设备未通过有效性审核。 | 托克托县环保局 | 薄学磊 | 2015.10.25 |  | 1.其尽快对前述自动监测设备进行比对补测.
谭钦天
3 | 内蒙古金河环保科技有限公司 |  | 1.站房内卫生较差，试剂标签时间与台账记录不符。 | 托克托县环保局 | 薄学磊 | 2015.10.25 |  | 1.已整改完毕
谭钦天
4 | 土默特左旗污水处理厂 | 土左旗 | 1.在线监测运行不正常，在线监控监测数据超标。 | 土左旗环保局 | 苏志忠 | 2015.10.9 | 1.2015年10月31日前完成设备维修。 | 1.正在处理
杨和平
5 | 内蒙古盛乐环保科技有限公司（污水处理厂） | 和林格尔盛乐园区 | 1.进口新换COD设备与原数采仪不兼容，上传数据误差大，厂家暂时安装了一个模块。 | 和林格尔县环保局环境监察大队 | 赵砚慧 | 2015.10.8 | 1.尽快协调市局平台更换数采仪，拆除模块。 | 1.2015年12月底前完成
冯玉英
6 | 武川县可镇污水处理厂 | 武川县大兴昌村西 | 1.设备正常运行，在线监控设备安装验收，通过有效性审核，监督性监察整改要求已完成，在线监测设备数据已正常上传。 | 武川县监察大队 | 李和英 | 2015.10.14 | 1.加强日常监督管理，加强日常检查，做好运维台账记录。
[5 empty] | 李建国 |  | 2.对设备、运维公司，厂方承诺书进行悬挂。
[5 empty] | 赵东升 |  | 3.在线监测设备数据保证实时有效上传。
7 | 污水处理厂 | 达茂旗 | 在线线监控设备运行不正常，日常维护不及时 | 监察支队 | 李雪峰、李培臣、张策 | 2015.10.21 | 已下达责令整改通知书要求恢复在线监控设备正常使用 | 拟提请行政处罚
8 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 东河区 | 氨氮在线仪因蠕动泵管漏气，设备无法正常抽取到水样，导致测量出现恒值 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015．10.12 | 定时检修设备 | 更换蠕动后正常
菅满良
9 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 东河区 | 氨氮在线仪因PLC损坏导致设备死机无法测量 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015．10.20 | 及时维修调试设备 | 及时更新PLC后正常
菅满良
10 | 包头铝业有限公司 | 东河区 | 焙烧废气排口在线设备分析仪气室污浊及采样泵损坏致二氧化硫和氮氧化物数据异常 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015．10.19 | 及时维护检查设备 | 及时清理分析仪气室并更换采样泵后正常
菅满良
11 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 东河区 | PH值在线仪由于重要部件损坏而致PH值异常为0 | 东河环保局 | 赵建忠 | 2015．10.19 | 及时维护检查设备 | 设备重要件正在返厂维修中
赵欢仁
12 | 包头市东河西水质净化厂 | 东河区毛凤章村 | 因联通断网导致无法上传数据给监控平台 | 东河环保局 | 孙铁人 | 2015．10.30 | 及时维护检查通讯网络 | 传输网络修复后数据恢复正常
杨翠莲
13 | 包头市东河西水质净化厂 | 东河区毛凤章村 | 因未完成提标改造而致化学需氧量和氨氮均超标 | 东河环保局 | 孙铁人 | 2015．10.30 | 要求尽快完成提标改造 | 告知依法行政处罚
杨翠莲
14 | 达茂联合旗百灵庙镇污水处理厂 | 百灵庙镇北东阿门乌素移民村北 | 在线数据上线不正常， 3号池正在改造，1.2号正在运行。4号还在调试中 | 达茂旗环保局 |  |  |  | 1.2号池正在运行，3号池改造完毕，正在调试
[5 empty] | 郝爱景 | 2015-10-30 | 限期达标
施敏
15 | 包头第一热电厂 | 包头市昆区 | CEMS小间装修，光缆挖断后恢复，远程调取后正常 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2015-10-15 | 要求企业尽快解决 | 已恢复正常
尹文沛
16 | 包钢热电厂 | 包头市昆区河西工业园区 | 标气瓶有部分已经过了有效期 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2015-10-15 | 要求企业尽快解决 | 过期标气已移出小屋，并更换新的标气
尹文沛
17 | 包钢炼铁厂四烧结 | 包头市昆区河西工业园区 | 日数据累计流量超出数采仪上限 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2015-10-15 | 要求企业尽快解决 | 联系数采仪厂家并更换数采仪程序，待观察
尹文沛
18 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 稀土高新区黄河大街46号 | 未安装指纹锁 | 高新区环保局 | 李文瑞 | 2015-10-22 | 尽快安装指纹锁
尉迟亚麒
陈云峰
19 | 包头鹿城水务有限公司 | 麻池镇沃土壕村 | 银试剂管路结晶堵塞 | 九原环保局 | 厍晓军 | 2015.10.20 | 加大对在线监控设备的维护力度以保证设备能正常运行 | 发现设备运行存在问题及时处理
张衡
王瑞
20 | 包钢集团固阳矿山有限公司 | 包头市金山工业园区 | 9月在线检测数据SO2累计超标7小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2015.10.8 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
21 | 包钢集团固阳矿山有限公司 | 包头市金山工业园区 | 10月14日-15日在线检测数据SO2连续超标10小时,日均值未超标 | 固阳环保局 | 张强 | 2015.10.20 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
22 | 固阳县金山镇生活污水处理站 | 固阳县沙陀国村 | 废水排放口10月25日21时至10月25日23时ＣＯＤ污染物排放小时均值连续超标３小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2015.10.26 | 做好设备的日常运行和维护工作 | 已整改
贾进军
23 | 污水处理厂 | 土右旗 | 设备运维不及时 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2015.11.4 | 及时维修设备做好运维记录 | -----
24 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 满洲里市 | 1、在线设备二级门禁不完善，只设置一个一级密码，可破译； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、田德柱 | 2015.10.20 | 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录，尽快对存在问题进行整改，尽快对设备软件问题进行修复
2、报表中日数据与实际上传数据相差一天；
3、原烟气工控机操作员密码权限可修改部分参数，存在作假隐患；
4、1#、2#净烟颗粒物量程为0-500ppm，排放标准为30毫克/立方米，应最多设置在100毫克/立方米；
25 | 满洲里锦源水处理有限责任公司 | 满洲里市 | 1、标液未注明有效期； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、田德柱 | 2015.10.19 | 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录，尽快对存在问题进行整改。
2、出水口COD缺失9月8日之前的历史数据；（因更换设备主板，历史数据缺失）
3、出水口COD设备数据与平台不一致；
4、出水口COD、氨氮标液测量偏差较大；
5、进水口COD标液测量偏差较大；
26 | 呼伦贝尔安泰热点有限公司满洲里热电厂 | 满洲里市 | 1、无法查看设备伴热管线温度； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、田德柱 | 2015.10.19 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改。
2、采样平台建设不符合现场建设要求；
3、门禁只有一级门禁，可修改参数，存在作假隐患；
4、未配备标气瓶架；
27 | 煤矸石热电厂 | 满洲里市 | 设备严重老化，测量数据不准 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、田德柱 | 2015.10.20 | 该厂计划月底更换设备，待下月现场检查时对该问题进行复查。
28 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司雁北热电厂 | 鄂温克旗 | 1、3项资质证书均不在有效期内；（设备型号为TR-II，厂家设备已更新为TR-III） | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王志强、高鲁彬 | 2015.10.28 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、承诺书、公示表未张贴在站房内；
3、上采样平台爬梯为直爬梯、采样探头保暖措施不足；
4、未配备空调，保暖措施不足；（长期未解决）
5、未配备UPS备用电源、湿度计、温度计；
6、没有数据标示功能；
7、分析仪量程设置过大；
8、现场采用通标气实验，设备显示值与标气设定值误差较大；
9、没有参数修改记录功能；
10、采样管路存在U型弯；
11、未配备标气瓶架。
29 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司雁中热电厂 | 鄂温克旗 | 1、雁中热电厂2015年6月更换设备，至今未验收； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王志强、高鲁彬 | 2015.10.28 | 尽快申请验收
2、监测站房没有保暖设施。
30 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司雁南热电厂 | 鄂温克旗 | 1、雁南热电厂2015年6月更换设备，至今未验收； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王志强、高鲁彬 | 2015.10.28 | 尽快申请验收，按规范布置采样管线
2、采样管线布置不符合规范。
31 | 呼伦贝尔北方药业有限公司 | 牙克石市 | 废水：1、一期出水口COD设备自3月17日起没有校准记录；（校准记录填写时未明确的设备名称） | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、高鲁彬 | 2015.10.26 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、二期出水口COD、氨氮设备未固定；
3、现场采用质控样实验，测定结果与标准值相对误差较大；
废气：
1、爬梯建设不规范，存在直爬梯，采样探头没有保暖措施，平台面积不符合规范，人工采样口没有法兰盖，存在漏气稀释现象，分析仪、工控机量程设置过高且不一致；
2、承诺书、公示表填写不完整，未张贴在站房内；
32 | 呼伦贝尔安泰热点有限责任公司汇流河热电厂 | 牙克石市 | 于2015年10月更换3#炉、4#炉烟气自动监测设备及监测点位，需要重新验收自动监测设备。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、高鲁彬 | 2015.10.27 | 尽快对在线监控设备进行验收
33 | 呼伦贝尔安泰热点有限责任公司东海拉尔热电厂 | 海拉尔区 | 1、3#炉、4#炉5#炉烟尘数据变化幅度小； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 李雪富、高鲁彬 | 2015.10.28 | 尽快对存在问题进行整改
2、3#炉烟气自动监测设备分析仪运行不稳定，污染物测量值偏低。
34 | 牙克石益民污水处理厂 | 牙克石市 | 1、COD设备ccep中国环境保护产品认证证书过期；无CPA计量器具型式批准证书； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、高鲁彬 | 2015.10.26 | 加强设备运行维护力度，尽快更换出水口氨氮设备，尽快对存在问题进行整改
2、氨氮设备ccep中国环境保护产品认证证书、CPA计量器具型式批准证书过期、无cmc制造计量器具许可证书；
3、承诺书、公示表未张贴在站房内；
4、采样管存在漏水现象；
5、氨氮设备故障，需更换；
6、氨氮标液测量偏差较大；
7、氨氮设备腐蚀严重、采样管路漏水。
8、氨氮设备采样管路经常堵塞，传输信号衰减严重，建议更换设备；
35 | 海拉尔区污水处理厂 | 海拉尔区 | 一期：1、氨氮设备无CPA计量器具型式批准证书 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 李雪富、韩彦强 | 2015.10.30 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、布线乱，应安装线槽规范布线
3、设备校验后未填写校验记录
4、氨氮质控样测定结果与标准值相对误差较大
5、两条出水管线，在线设备未安装在总排口管线上。
二期：1、无CPA计量器具型式批准证书
2、9月23日COD设备损坏后更换为江苏汇环厂家备机
3、布线乱，应安装线槽规范布线
4、设备校验后未填写校验记录
5、当氨氮数据小于2时设备无法准确测量
36 | 巴彦库仁镇污水处理厂 | 陈巴尔虎旗 | 1、标液未注明有效期和浓度； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、韩彦强 | 2015.10.14 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、设备存在数据缺失时，运维记录未填写原因；
3、氨氮设备滤芯未配在仪器上；
4、出水口COD、氨氮标液测量偏差较大；
5、未按时校准、校验。无校准记录。
37 | 根河污水处理厂 | 根河市 | 1、出水口COD设备数据与平台不一致； | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、韩彦强 | 2015.10.12 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、出水口、入水口氨氮设备ccep中国环境保护产品认证证书、无CPA计量器具型式批准证书；
3、试剂标签不规范；
4、未配置空开、UPS备用电源。
38 | 大唐呼伦贝尔化肥有限公司 | 海拉尔区 | 1、CCEP中国环境保护产品认证证书CMC制造计量器具许可证过期 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 李雪富、韩彦强 | 2015.10.30 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、1#炉工控机经常死机造成数据缺失
39 | 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 | 陈巴尔虎旗 | 1、采样管线存在少量积水 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、韩彦强 | 2015.10.12 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、快至采样平台存在直爬梯
3、采样平台建设不规范，平台面积不符合规范要求
40 | 呼伦贝尔安泰热点有限责任公司海拉尔热电厂 | 海拉尔区 | 1、未配置空开、UPS备用电源 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 李雪富、田德柱 | 2015.10.30 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
41 | 玖龙兴安浆纸有限责任公司 | 扎兰屯市 | 1、出水口cod设备花屏，仍未解决 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、白云明 | 2015.10.29 | 尽快更换cod设备，尽快对存在问题进行整改
2、5#炉烟温漂移大，站房温度高，没有安装空调等降温设施。
42 | 阿里河锦源污水处理厂 | 鄂伦春旗 | 1、COD数值低，管网渗漏所致。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 汪泽宇、白云明 | 2015.20.27 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、采样管壁泥垢较多，建议清理或更换。
3、出水口氨氮标液测量偏差较大。
43 | 莫旗尼尔基污水处理厂 | 莫旗 | 1、COD反应池损坏，现已修复。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 汪泽宇、白云明 | 2015.10.28 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、采样管泥垢较多，建议清理或更换。
3、出水口氨氮标液测量偏差较大。
44 | 扎兰屯排水公司 | 扎兰屯市 | 1、采样管脏，建议清理或更换。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、白云明 | 2015.10.29 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、出水口氨氮标液测量偏差较大。
45 | 鄂伦春光明热电厂 | 鄂伦春旗 | 1、标气过期。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 汪泽宇、白云明 | 2015.10.27 | 加强设备运行维护力度，尽快对存在问题进行整改
2、站房建设不规范。
3、无标气瓶架；
4、布线乱
未配置空开、UPS备用电源。
46 | 阿荣旗蒙西水泥 | 阿荣旗 | 工控机故障。 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 刘丽丽、白云明 | 2015.10.28 | 尽快对存在问题进行整改
47 | 兴安热电有限责任公司乌兰浩特第一热电厂 | 乌兰浩特市 | 1号、2号炉未跟兴安盟在线监控中心联网。 | 兴安盟环境监察支队 | 苏剑、綦维涛 | 2015-11-04 | 督促该企业抓紧与兴安盟在线监控中心联网。 |  | 停产
48 | 乌兰浩特市同泽热力有限责任公司 | 乌兰浩特市 | 新上布袋除尘刚完成基础建设，新更换在线设备正在调试。 | 乌兰浩特市环境监察大队 | 徐秀姝、燕哲、刘国武 | 2015-11-09 | 试运行结束后申请验收。 | 2015-11-16
49 | 乌兰浩特市利境污水处理厂 | 乌兰浩特市 | 新换污泥机正在调试，出泥量小，污泥浓度高。 | 乌兰浩特市环境监察大队 | 徐秀姝、燕哲、刘国武 | 2015-11-05 | 要求企业联系厂家尽快调试。 | 2015-11-30
50 | 乌兰浩特市利环污水处理厂 | 乌兰浩特市 | 在线监测设备不稳定。 | 乌兰浩特市环境监察大队 | 徐秀姝、燕哲、刘国武 | 2015-11-05 | 要求该企业联系设备厂家调试设备正常传输。 | 2015-11-06
51 | 通辽盛发热电有限责任公司 | 通辽市 | 1、参数信息未公开。 | 通辽市环境监控中心 | 王浩 | 2015-10-12 | 严格按照要求公开参数信息。
|  |  | 2、标气测试不合格。 |  |  |  | 加强运行维护，调试设备，确保设备正常运行。
52 | 通辽发电总厂 | 通辽市 | 1、2号原烟小时数据推迟一小时上传。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠 | 2015-10-11 | 查明原因，确保监测数据的准确传输。
2、1、2号净烟小时数据推迟一小时上传。
53 | 通辽热电有限责任公司 | 通辽市 | 1、参数信息未公开。 | 通辽市环境监控中心 | 王浩 | 2015-10-12 | 严格按照要求公开参数信息。
2、软件公式无法查看。
3、CPA认证型号（3000）与现场安装3020型号不符，机柜无明确型号。
|  |  | 4、临时测点伴热带存在U型弯（3个）。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求整改。
|  |  | 5、测尘仪镜头有少量白点。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求运行维护，及时清理尘头。
|  |  | 6、尘头拔出测试，浓度波动小。 |  |  |  | 加强运行维护，调试设备确保监控数据精准。
54 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司 | 霍林郭勒市 | 1、8号净烟10月11日起湿度计开始故障，湿度偏小，进而影响标干流量，增大10%左右。 | 通辽市环境监控中心、霍林郭勒市环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、鲁兰鹤、张洁 | 2015-10-15 | 修复故障设施，确保设备正常运行。 | 整改完成。
|  |  | 2、8号净烟参数公开信息不准确。 |  |  |  | 重新核对公开信息。
55 | 通辽市桑德水务有限公司 | 通辽市 | 1、 工控机频繁死机。 | 通辽市环境监控中心 | 王浩 | 2015-10-10 | 及时修复故障，确保数据正常上传。
|  |  | 2、 COD无校准记录，氨氮无校验记录。 |  |  |  | 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录
3、 COD试剂标签不规范（缺少信息）。
|  |  | 4、 进水口采样箱未封。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求运行维护。
|  |  | 5、 进口无UPS电源。 |  |  |  | 及时配备UPS电源。
56 | 开鲁县污水管理站 | 开鲁县 | 1、进水口工控机显示屏损坏。 | 通辽市环境监控中心、开鲁县环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、张建华、赵磊、田媛 | 2015-10-20 | 及时检修，解决屏幕故障问题。
|  |  | 2、工控机通过网线连接至中控室。 |  |  |  | 要求拆除专网外的网络连接。
57 | 内蒙古玉王生物科技有限公司 | 开鲁县 | 1、标气测试不合格，误差10%。 | 通辽市环境监控中心、开鲁县环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、张建华、赵磊、田媛 | 2015-10-20 | 查明原因，加强设备校准工作，确保数据测量准确。
|  |  | 2、设备长期不正常运行，目前备机运行。 |  |  |  | 加强运行维护，及时修复故障设备。
|  |  | 3、伴热带有U形弯。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求整改。
|  |  | 4、过滤器无滤芯。 |  |  |  | 加强运行维护，确保设备正常运行。
58 | 内蒙古利牛生物化工有限责任公司 | 开鲁县 | 1、5月26日至10月16日工控机关闭，无数据储存。 | 通辽市环境监控中心、开鲁县环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、张建华、赵磊、田媛 | 2015-10-20 | 加强运行管理，确保在线监测设备正常运行。
|  |  | 2、企业申报停产，现场检查仍有污水排出，17日,18日约1000吨每天。 |  |  |  | 外排污水时开启自动监测设备。
|  |  | 3、公开信息未放在监测站房内，且公开信息上参数不准确。 |  |  |  | 严格按照要求整改，保证参数准确一致，并将公开信息张贴在监测站房内。
59 | 奈曼旗污水处理厂 | 奈曼旗 | 1、小间布线不规范。 | 通辽市环境监控中心、奈曼旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、袁明珠、刘志永 | 2015-10-28 | 严格按照技术规范的要求整改。
|  |  | 2、出口流量计到工控机传输误差大，流量计低于工控机4-5L/S。 |  |  |  | 要求查明原因，减小数据误差，保证数据的准确上传。
60 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司 | 库伦旗 | 1、进口流量计传输误差大。 | 通辽市环境监控中心、库伦旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、汤鸿飞、王春娟 | 2015-10-27 | 查明原因，减小误差，保证数据的准确上传。
|  |  | 2、出口10月14日工控机损坏，返厂维修。 |  |  |  | 加强运行维护，及时修复故障设施，确保设备正常运行。
|  |  | 3、进出口氨氮分析仪显示屏故障。 |  |  |  | 加强运行维护，及时修复故障设施，确保设备正常运行。
61 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 库伦旗 | 1、伴热管存在U型弯。 | 通辽市环境监控中心、库伦旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、汤鸿飞、王春娟 | 2015-10-27 | 严格按照技术规范的要求运行维护。
|  |  | 2、现场无标气（标气过期，正在配送）。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求运行维护，及时配备标气。
62 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 扎旗 | 1、分析仪，工控机量程设置不一致。 | 通辽市环境监控中心、扎旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、青巴图 | 2015-10-16 | 正确设置参数。
|  |  | 2、二氧化硫标气测试不合格，误差10%。 |  |  |  | 查明原因，加强设备校准工作，确保数据测量准确。
|  |  | 3、无法查看皮托管系数。 |  |  |  | 提供皮托管系数相关资料。
|  |  | 4、标干烟气流量计算公式有误。 |  |  |  | 正确设置计算公式。
63 | 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 | 霍林郭勒市 | 1、出口氨氮传输误差较大。 | 通辽市环境监控中心、霍林郭勒市环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、鲁兰鹤、张洁 |  | 尽快联系厂家进行调试，保证数据上传一致。
|  |  | 2、超越管线正在排放，350立方米每小时。 |  |  |  | 未经允许，不得经超越管线排放污水。
|  |  | 3、参数公开信息不准确。 |  |  |  | 正确公开参数。
|  |  | 4、进、出口药剂标签不符合规范。 |  |  |  | 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录。
5、无标液更换记录。
6、校验记录不规范。
|  |  | 7、把进水口水样拿到出口，现场测试，氨氮0.35毫克每升，数据偏低，怀疑设备测量不准。 |  |  |  | 要求查明原因，确保数据准确。
64 | 扎鲁特旗鲁北污水处理管理站 | 扎鲁特旗 | 进口药剂更换记录不规范。 | 通辽市环境监控中心、扎旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、刘长青、周胜男 | 2015-10-16 | 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录。
65 | 科尔沁左翼后旗污水处理站 | 科左后旗 | 1、进出口流量不合逻辑。 | 通辽市环境监控中心、后旗环保局 | 王浩、李航、李向楠、张 | 2015-10-26 | 查明原因，确保流量数据符合逻辑。
|  |  | 2、进口氨氮显示屏故障。 |  | 璐、吴冰 |  | 修复故障设施，确保设备正常运行。
|  |  | 3、进出口监测站房脏乱，布线不规范。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求整改。
66 | 东达集团通辽水务有限公司 | 开发区 | 1、无氨氮校验、COD校准记录。 | 通辽市环境监控中心、开发区环保局 | 王浩、王雪 | 2015-09-22 | 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录。
|  |  | 2、入口溢流口不规范，难以保证冬季正常运行，影响小间安全。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求整改。
|  |  | 3、出口COD、氨氮质控样测试不合格。 |  |  |  | 加强运行维护，调试设备确保监控数据精准。
|  |  | 4、COD集水盒密封不好。 |  |  |  | 密封COD采水盒。
67 | 内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司 | 开发区 | 1、监测站房无UPS。 | 通辽市环境监控中心、开发区环保局 | 王浩、王雪 | 2015-10-12 | 严格按照技术规范的要求整改，添置UPS，保证设备正常运行。
|  |  | 2、氨氮CPA认证型号与现场设备不一致,考核公开表数据不准确。 |  |  |  | 正确公开设备CPA认证证书和参数。
68 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 科尔沁区 | 1.污水一车间无UPS电源。 | 通辽市环境监控中心、科区环保局 | 李向楠、任会、贺健雄 | 2015-10-29 | 按技术规范要求整改。
|  |  | 2.污水一车间自动校准周期过长。 |  |  |  | 加强运行维护，按照技术规范要求调整自动校准周期，确保监控数据精准。
|  |  | 3.供热二车间和供热一车间由于进行脱硫工艺改造，无法进入监测小间。 |  |  |  | 确保运维人员能够进入小间维护设备。
|  |  | 4、供热一车间烟气监测设备未验收。 |  |  |  | 及时完成供热一车间烟气设备验收。
69 | 通辽市木里图污水处理厂 | 科尔沁区 | 进水口流量上传低6L/S,误差1%-2%。 | 通辽市环境监控中心、科区环保局 | 李向楠、任会、贺健雄 | 2015-10-12 | 查明原因，减小误差。
70 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 科尔沁区 | 工控机日数据流量均值与平台数据存在误差。 | 通辽市环境监控中心、科区环保局 | 李向楠、任会、贺健雄 | 2015-10-12 | 对设备进行调试，减小误差，保证数据传输的一致。
71 | 燕京啤酒（通辽)有限责任公司 | 科尔沁区 | 1、监测小间脏乱差。 | 通辽市环境监控中心、科区环保局 | 李向楠、任会、贺健雄 | 2015-10-12 | 加强对监测小间的运维维护，保证监测小间内的整洁。
2、流量数据不一致，误差较大。
对设备进行调试，减小误差，保证数据传输的一致。
|  |  | 3、无不间断电源。 |  |  |  | 及时配备UPS电源。
72 | 赤峰中色锌业有限公司（林东分厂） | 巴林左旗 | 数据异常 | 巴林左旗环境监察大队 | 陆建忠、王鹏 | 2015年11月8日 | 责令立即整改 | 正在处理
73 | 赤峰众益糖业有限公司 | 松山区 | 在线监测未与市环保局联网 | 松山区环境监察大队 | 李皓永、李秀梅 | 2015年10月14日 | 责令该企业尽快将自动监控设施与市环保局联网。 | ——
74 | 赤峰富龙热电厂有限责任公司 | 松山区 | 由于厂区外道路施工将网线损坏，无法与市局联网 | 松山区环境监察大队 | 李皓永、李秀梅 | 2015年10月14日 | 责令立即将损坏的线路进行维修，并尽快与市局联网 | ——
75 | 赤峰宝山能源（集团）热电有限责任公司 | 元宝山区 | 1、10月份在线监控数据部分数据存在超标、无数据、异常现象，经查，原因为停起炉、电磁阀漏气、采样管堵塞所导致；2、3#锅炉在线监控设施尚未完成环保验收。 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2015年10月27日 | 求该企业及时维修，规范运行，保障污染物达标排放，尽快完成3#锅炉在线监控设施验收工作。 | 目前，该公司已经按照我局要求，积极整改，基本实现了污染物达标排放。
76 | 赤峰兴泰污水处理有限责任公司 | 元宝山区 | 处于试运行调试阶段。 | 元宝山区环境监察大队 | 翟晓磊、王娜 | 2015年10月29日 | 责令该企业加快调试进度，保障污染物达标排放。 | ——
77 | 元宝山镇污水处理厂 | 元宝山区 | 10月23日20时至26日6时在线监测数据异常，经查，原因为未采到试剂C所导致。 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2015年11月2日 | 要求该企业规范运行，保障自动监控设施正常运行。 | ——
78 | 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 元宝山区 | 10月28日04：00—11：00烟气上传数据为死数，经查，原因为工控机串口卡端口数据采集与数据转发的兼容问题，造成数采仪传输中断所导致。 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2015年11月3日 | 要求该企业及时维修，规范运行，加快调试进度，尽快完成2#在线监测系统的环保验收工作。 | ——
79 | 赤峰瑞阳化工有限公司 | 元宝山区 | 4月份-10月份由于企业搬迁在线自动监控设施一直处于停运状态，自动监控设施停运已向市环保局申请，并已取得市环保局法规科批复。 | 元宝山区环境监察大队 | 陈 勇、李文韬 | 2015年11月3日 | —— | ——
80 | 敖汉旗新惠城区污水处理厂 | 敖汉旗 | 无 | 敖汉旗环境监察大队 | 张大伟、鲍永青 | 2015年10月24日 | —— | ——
81 | 赤峰制药股份有限公司 | 红山区 | 1、烟尘偶有超标现象发生；2、废水总排口建设不规范 | 红山区环境监察大队 | 王燕达、田剑南 | 2015年10月28日 | 1、安装脱硫设施；2废水总排口安装在线监控设施并联网 | 2#、3#、4#机组脱硫设施已建设完成；废水在线监控设施已安装完成，尚未联网。
82 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 喀喇沁旗 | 10月5日17:00-19:00 SO2超标，17:00-21:00烟尘超标；10月17日0点、2点烟尘、SO2同时超标；10月25日22点、23点烟尘超标。 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 贾冬冬、李志慧 | 42314 | 查找问题原因并上报整改情况 | 企业对问题进行分析并上报，数据自行处理后恢复正常。
83 | 喀喇沁旗锦山污水处理厂 | 喀喇沁旗 | 1、无氨氮处理设施，氨氮超标。 2、10月8日12:00-14:00厂区停电，无数据。 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 贾冬冬、李志慧 | 42314 | 采取工程措施，增加氨氮处理能力。 | 择址新建提标改造和中水回用工程，目前征地已经完成。
84 | 宁城县开元金属有限公司 | 宁城县 | 污染源自动监测设备未进行有效性审核。 | 宁城县环保局 | 姜东旭、刘洋 | 42318 | 企业尽快完成污染源自动监测设备的有效性审核。 | 宁城县环保局正在进行后督察，督促企业尽快完成污染源自动监测设备的有效性审核。 | 企业已完成比对监测，近期将完成污染源自动监测设备的有效性审核。
85 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | 克什克腾旗 | 酸尾气排放口的烟气在线监测设施已更换完毕已进行比对监测，未进行验收。 | 克什克腾旗环境监察大队 | 塔 拉、吴冠华 | 2015年10月26日 | 尽快完成烟气在线设施验收工作。 | 已向企业提出具体要求，企业已经委托验收。
86 | 阳光热力物业有限责任公司 | 克什克腾旗 | 未安装烟气污染源自动监测设施。 | 克什克腾旗环境监察大队 | 苗新宇、肖楠 | 2015年11月6日 | 责令企业立即安装锅炉在线监测设施。 | 企业正在安装锅炉在线监测设施。
87 | 林西县污水处理厂 | 林西县 | 经调阅10月份的在线设备实时传输数据发现，该厂出水口COD存在超标排放行为。 | 林西县环境监察大队 | 龚耀辉、苏旭 | 2015年10月26日 | 责令该厂采取有效措施，确保出水口污染物达标排放。 | 该厂采取人工添加药剂的方式，并加快了提标改造工程的建设。
88 | 二连浩特市生态污水处理中心 | 二连浩特 | 新更换在线监控设备不符合验收要求 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015-10-11 | 更换在线监控设备
刘 玮
89 | 太仆寺旗污水处理厂 | 太旗 | 1.企业运行维护不到位，设备运行不稳定 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015-10-15 | 要求企业更换在线监控设备
|  |  | 2.设备厂家不配合现场检查人员对在线监控设备进行标定 |  | 刘 玮
90 | 苏尼特右旗污水处理厂 | 西苏旗 | 1.进、出口在线监控分析仪预处理过脏，九头阀管线有堵塞现象 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015-10-27 | 要求企业加强现场端日常巡检维护，尽快更换好进、出口COD设备并验收
|  |  | 2.出口流量计损坏 |  | 刘 玮
3.进、出口COD设备更换中、未验收
91 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂污水处理站 | 乌兰察布市 | 10.1-10.10进水口COD偏低（40-80mg/L），与实际COD浓度偏差过大 | 乌兰察布市环境监察支队 | 王勃 | 2015.10.9 | 1、要求企业及运维单位加强巡检，完善节假日期间排班制度；建立良好的协调及沟通渠道，发现问题相互配合及时处理； | 1、企业及运维单位已明确相关责任人，保证规范化运营；
[5 empty] | 李景奇 |  | 2、要求企业协同运维单位立即校正维护设备，保证数据正常上传。 | 2、 数据已正常上传。
92 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | 临河 | 1号机组：工控机中参数修改记录为空。 2号机组： 1.工控机中参数修改记录为空。 2.烟气监测软件管理器未上锁。 | 巴彦淖尔市环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.10.16 | 责任人：北方联合电力有限责任公司临河热电厂、航天益来公司 | 11月10日完成整改
93 | 杭锦后旗亿源水务公司陕坝污水处理厂 | 杭锦后旗 | 进、出口COD、氨氮分析仪试剂瓶脏，进口COD、氨氮分析仪腐蚀严重，清理不及时。10月17日至11月2日该企业有效率为0。 | 巴彦淖尔市环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.10.22 | 责任人：杭锦后旗亿源水务公司陕坝污水处理厂 | 11月10日完成整改
94 | 内蒙古特米尔热 电有限责任公司 | 杭锦后旗 | 1.标气过期。 2.烟气中水份含量测量偏低。 3.现场全程通入浓度为279mg/m3的SO2标气，仪器显示值为580mg/m3（运维合同到期，企业自运维）。 | 巴彦淖尔市环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.10.22 | 责任人：内蒙古特米尔热电有限责任公司 | 11月10日完成整改
95 | 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | 乌拉特前旗 | 1.标气配备不齐全。 2.3-4号在线分析仪湿度偏低。 3.仪器标定数值负漂。5-6号分析仪现场全程通入浓度为280mg/m3的SO2标气，仪器显示值为239mg/m3；3-4号重复如上操作，分析仪反应慢，超过五分钟未显示标气数据。 4.仪器标定误差超过国家允许范围。用897mg/m3的SO2标气标定3-4号分析仪，仪器显示数值为659mg/m3。 | 巴彦淖尔市环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.10.23 | 责任人：雪迪龙公司 | 11月10日完成整改
96 | 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 | 乌拉特前旗 | 因脱硫塔内喷雾器故障，造成石灰石粉随烟气同时排出，烟尘比对监测与工况实际不符，因此不具备比对条件，导致该企业10月15日至今在线数据有效率为0。 | 巴彦淖尔市环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.10.23 | 责任人：内蒙古包钢还原铁有限责任公司 | 11月10日完成整改
97 | 神华神东电力有限责任公司乌拉特中旗热电厂 | 乌拉特中 旗 | 自2015年3月18日验收以来，流量计故障问题未整改到位，流量数值仍偏大。 | 巴彦淖尔市环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.9.22 | 责任人：神华神东电力有限责任公司乌拉特中旗热电厂、雪迪龙公司 | 11月10日完成整改
98 | 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 | 乌拉特中 旗 | 1.烟尘数据长期变化幅度小。 2.10月25日检查发现，第三方运维人员巡检间隔时间过长。 3.分析仪显示屏幕故障。 | 巴彦淖尔市环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.9.22 | 责任人：雪迪龙公司 | 11月10日完成整改
99 | 乌拉特中旗大公热力公司 | 乌拉特中 旗 | 1.现场仅存放两瓶标气，一瓶二氧化硫，一瓶氮氧化物，且氮氧化物过期。 2.现场未放置温湿度计。 3.未粘贴在线设备验收标识。 | 巴彦淖尔市环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.10.21 | 责任人：乌拉特中旗大公热力公司、雪迪龙公司 | 11月10日完成整改
100 | 乌拉特后旗污水处理厂 | 乌拉特后旗 | 出口COD在线设备： 1.用浓度为28.9mg/l的质控样进行测定，仪器显示值为38.9mg/l。超过国家允许误差范围。 2.用浓度为39mg/l的质控样进行测定，仪器显示值为51.82mg/l。超过国家允许误差范围。 | 巴彦淖尔市环境监察支队 | 闫宜春 | 2015.10.28 | 责任人：雪迪龙公司 | 11月10日完成整改
101 | 黄河工贸集团千里山焦化有限责任公司 | 内蒙古乌海市 | 1、部分自动反吹未启用；2、分析仪与数采仪时间不一致。 | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2015-10-01 | 1、立即启动反吹系统；2、按期完成对设备时间的调整。 | 第1项正在落实，第2项已完成。
102 | 乌海市德晟焦化有限公司 | 内蒙古乌海市 | 1、原在线监测设施校准时间较长；2、维修记录不完善； | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2015-10-01 | 1、按要求对在线监测设施进行校准；2、按期完善维修记录 | 已完成
103 | 乌海市广纳焦化有限责任公司 | 内蒙古乌海市 | 更换在线监测设施未验收 | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2015-10-01 | 在11月4日前完成验收 | 已完成
104 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司千峰电力分公司 | 内蒙古乌海市 | 1、部分标气过期；2、所有记录均不完善。 | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2015-10-01 | 1、1、更换过期标气；2、完善运行维护记录 | 已完成
105 | 内蒙古宜化化工有限公司中能电厂 | 内蒙古乌海市 | 1、在线监测下屋卫生脏、乱、差；2、下屋内无打印机、无照明设施；、3、出口二氧化硫和氮氧化物的量程设置过大；4、运维记录不完善。 | 乌海市乌达区环境保护局 | 哈 斯 范小云 | 2015-10-01 | 1、立即对小屋卫生进行清理工作；2、立即完善小屋内照明设施，配备打印机；3、重新设置量程，按照正常测量浓度或排放标准的3-5倍设置；4、严格按照运行维护各项制度要求做好日常运行维护工作，并做好相关记录。 | 正在落实
106 | 乌海市榕鑫焦化有限公司 | 内蒙古乌海市 | 1、分析仪反吹功能未启用；2、低浓度标气已用完。 | 乌海市海南区环保局 | 徐领战 马海飞 | 2015-10-01 | 1、在10月底前配置反吹设备，启用反吹功能；2、购置低浓度标气。 | 第1项正在落实，第2项已完成。
107 | 内蒙古西部煤化有限公司 | 内蒙古乌海市 | 1、小间内未配备无打印机；2、分析仪反吹功能未启用，滤芯污渍较多需更换。 | 乌海市海南区环保局 | 徐领战 马海飞 | 2015-10-01 | 1、在10月底前配置反吹设备，启用反吹功能；2、立即更换滤芯；3、配备打印机。 | 第1项正在落实，第2、3项已完成。
108 | 乌海市华资焦化有限公司 | 内蒙古乌海市 | 1、分析仪反吹功能未启用。 | 乌海市海南区环保局 | 徐领战 马海飞 | 2015-10-01 | 在10月底前配置反吹设备，启用反吹功能 | 正在落实
109 | 内蒙古京能康巴什热电有限公司 | 康巴什新区 | 2015年10月10日至10月13日，出口氮氧化物超过国家规定标准100mg/L。 | 康巴什环境监察大队 | 乔培军、刘雨诗、马水英 | 2015.10.9 2015.10.21 2015.10.22 2015.10.30 | 行政处罚和责令立即整改。 | 已整改完毕，正在缴纳罚款。 | 已整改完毕，正在缴纳罚款。
110 | 北郊水质净化厂 | 东胜区 | 站房内无不间断电源。 | 东胜区监察大队 | 李慧 李玉庭 | 2015.10.20 | 已要求企业联接不间断电源。 | 设备已购买，正在安装。
111 | 南郊水质净化厂 | 东胜区 | 站房内无不间断电源并且没有采购。 | 东胜区监察大队 | 王刚 杨继光 | 2015.10.20 | 已要求企业联接不间断电源。 | 正在采购。
112 | 蒙泰热电 | 东胜区 | 净烟气皮托管堵塞。 | 东胜区监察大队 | 李慧 李玉庭 | 2015.10.20 | 已要求企业疏通净烟气皮托管。 | 正在与厂家协商购买电热带。
113 | 神华准格尔能源有限责任公司污水处理厂 | 准旗 | 在线监测设备入口氨氮显示屏故障，入口在线监测设备监测值与数采仪上传值超出误差范围。 | 准旗环保局 | 康耀中、李俊文 | 2015.10.24 | 更换在线监测设备。
114 | 神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司 | 准旗 | 在线监测设备故障（分析仪死机频率高）。 | 准旗环保局 | 康耀中、李俊文 | 2015.10.24 | 更换在线监测设备。 | 设备采购过程中。
115 | 达拉特发电厂 | 达旗 | 1#-8#机组中部分粉尘仪腐蚀严重，不能有效地测量粉尘值。 | 达旗环保局 | 刘迎春 燕明 | 2015.10.14 | 更换粉尘仪 | 目前已更换5台粉尘仪，1#机组等待停机后更换，7#、8#机组待临时烟囱拆除后，更换粉尘仪。
116 | 杭锦旗污水处理厂 | 杭锦旗 | 1、企业氨氮能力处理不足，氨氮于9月30日10月15日之间超标排放。 2、自动监测设备室由于企业技改出部分坍塌，目前已联系第三方将检测设备倒出，临时设于格栅市内，待技改项目结束之后重新装修搬入。 | 杭锦旗环境监察大队 | 白挺、岳文祥 | 2015.10.10 | 1.责令企业立即停止超标排放行为 2.尽快完成技改，确保检测室尽早正轨运行。 | 1.企业于9月30日至10月15日期间氨氮超标排放，根据”按日连续处罚”原则给予行政罚款 161416 元 。 2. 责令企业立即停止排污行为。 | 污水处理厂自2015年3月21日起实施按日连续处罚（分别：杭环罚字[2015]03号、杭环罚字[2015]04号、杭环罚字[2015]05号、杭环罚字[2015]05号、杭环罚字[2015]12号、杭环罚字[2015]13号），每日罚10088.5元，截止2015年10月15日共计罚款1563717.5元，所有罚没款严格按有关规定上缴财政专户。
117 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 乌审旗 | 1、脱硝设施未安装、氮氧化物长期超标；2、在线监控设施运维记录不全。 | 乌审旗环境监察大队 | 刘志平、敖日格勒达来 | 2015.10.28 | 1、安装脱硝设施；2、要求完善运维记录。 | 2015年底完成。
118 | 乌审旗九骜污水处理有限公司 | 乌审旗 | 进出口流量不符。 | 乌审旗环境监察大队 | 刘志平 苗春 | 2015.10.28 | 对流量计进行校正。
119 | 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司世林化工分公司 | 乌审旗 | 在线监控显示氮氧化物和烟尘超标排放 | 乌审旗环境监察大队 | 刘志平 苗春 | 2015.10.29 | 达标排放。 | 下达了停产整改通知（2015.11.4）
120 | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 乌审旗 | 烟尘监测设备故障正在维修 | 乌审旗环境监察大队 | 曹晓东 苗春 | 2015.10.27 | 达标排放。
121 | 鄂托克前旗敖勒召其镇污水处理厂 | 鄂托克前旗 | 1.在线设备老化，监测数据异常。 2.运营主体不明确，管理归属问题还未解决,政府补贴资金不到位。 | 鄂托克前旗环境监察大队 | 阿拉腾达来、斯琴巴雅尔 | 2015.10.25 | 1.更换老化设备 . 2.确定主体,申请政府补贴. | 1.现已将老化设备更换完毕。 2.2015年,政府责成旗住建局负责管理污水处理厂的日常运行，解决了部分日常运行费用。
122 | 鄂托克旗再生水务有限责任公司 | 鄂托克旗 | 站房零乱，卫生较差。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2015-10-20 | 第三方对站房进行清洁。 | 已完成整改。
123 | 鄂托克旗鑫洲供热有限责任公司 | 鄂托克旗 | 未安装在线监控设备。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2015.10.20 | 已下达限期整改，限2015年9月20日前完成整改。 | 未完成整改。
124 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 蒙西高新技术工业园区 | 二期自备电厂未验收。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.9.30 | 蒙西环保局要求7月4日前完成整改，现场检查时仍未完成整改。 | 二期自备电厂已向市局申请验收。
125 | 鄂托克旗蒙西置业有限公司蒙西污水处理厂 | 蒙西高新技术工业园区 | 在线监控设备故障率高,数据测量不准确、误差大。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.9.30 | 蒙西环保局要求4月1日前完成整改，现场检查时仍未完成整改。 | 目前企业正在联系第三方对设备进行维护。
126 | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化二厂 | 蒙西高新技术工业园区 | 二氧化硫24小时超标。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.10.30 | 蒙西环保局要求改进工艺确保污染物达标排放。 | 目前蒙西环保局已对其进行按日计罚。
127 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 | 蒙西高新技术工业园区 | 烧结机安装的烟气在线监测系统未验收。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.10.30 | 蒙西环保局要求其4月1日之前完成验收现场检查时仍未完成验收。 | 正在联系厂家进行设备维修，完成后将进行验收。
128 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 蒙西高新技术工业园区 | 污水处理厂未安装水质在线监测设备。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2015.10.30 | 蒙西环保局要求4月1日前完成验收，现场检查时仍未安装在线设备。 | 企业正在对污水监测设备进行调研。
129 | 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 鄂尔多斯大路工业园区 | 企业锅炉烟气出口1#在线监测设施湿度仪出现故障，无法正常使用，检查时湿度数据为固定值。 | 鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局 | 韩云清 张宇光 | 2015.10.15 | 要求企业尽快修复湿度仪，恢复湿度数据监测。 | 经第三方运维人员检修湿度仪后，湿度仪现已恢复正常使用。
130 | 鄂托克旗经济开发区清源再生水务有限责任公司 | 鄂旗棋盘井 | 进口氨氮数值小。 | 鄂托克经济开发区环境保护局 | 张伟、王伟 | 2015.10.14 | 立即整改。 | 管路堵塞已处理。
131 | 鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限责任公司 | 鄂旗棋盘井 | 二期二号数采仪死机。 | 鄂托克经济开发区环境保护局 | 张伟、王伟 | 2015.10.14 | 立即整改。 | 重启正常运行。
132 | 鄂尔多斯电力有限责任公司 | 鄂旗棋盘井 | 4#制冷器故障、采样泵故障。 | 鄂托克经济开发区环境保护局 | 张伟、王伟 | 2015.10.14 | 立即整改。 | 更换设备运行正常。