## Sheet1
序号 | 被检查企业名称 | 所在地区 | 存在的主要问题 | 执法检查单位 | 执法检查人员姓名 | 检查时间 | 整改要求 | 处理处置结果或（处置时限） | 其他
1 | 内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂（废气） | 呼和浩特 | 1.在线设备采样平台安装竖爬梯。 | 呼和浩特环境监察支队 | 雷 桐、王宏宇 | 2015.8 | 1.竖爬梯改成Z字爬梯 | 限期9月底完成
2 | 呼和浩特公主府污水处理厂 | 呼和浩特 | 1.根据国家环保部、自治区、呼市二级政府的相关要求，依据《呼和浩特城市污水专项规划》，公主府污水处理厂需在2015年开展提标改造工程建设，公主府污水处理厂于2015.6.20暂时全面停产，停产时间预计6个月完成提标改造任务。 | 回民区环保局 | 云国义、贾建英 | 2015.9
3 | 章盖营污水处理厂 | 呼和浩特 | 1.更换进水口COD未验收、2.更换出水口COD未验收 | 玉泉区环境监察大队四中队 | 李 智 | 2015.9 | 1.已向呼市环保局申请验收
4 | 辛辛板污水处理厂 | 呼和浩特 | 1.更换进水口COD未验收、2.更换出水口COD未验收、3.更换出水口氨氮未验收 | 玉泉区环境监察大队四中队 | 李 智 | 2015.9 | 1.已向呼市环保局申请验收
5 | 土默特左旗污水处理厂 | 呼和浩特 | 1.排污口标志不规范 | 土左旗环保局 | 苏志忠、杨和平 | 2015.7 | 1.尽快规范排污口标志 | 正在处理
6 | 内蒙古三联金山塑胶有限责任公司 | 呼和浩特 | 2.在线监测未验收 | 土左旗环保局 | 刘祎强、高苏荣 | 2015.7 | 1.2015年9月底验收完毕 | 完成验收
7 | 和林格尔县智乐环境治理有限责任公司（污水处理厂） | 呼和浩特 | 1.进口在线机房卫生脏乱2.差生化池垃圾多 | 和林格尔县环保局环境监察大队 | 赵砚慧、冯玉英 | 2015.8 | 1.限期清理卫生和生化池 | 2天
8 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 呼和浩特 | 1.设备运行正常 | 监察大队 | 麻学明、闫青龙、何海波 | 2015.8 | 1.加强日常管理
9 | 武川县可镇污水处理厂 | 呼和浩特 | 1.出口数采仪故障。 | 监察大队 | 李建国 | 2015.8 | 1.对出口数采仪进行修复。 | 现除2、7整改未完成，其余均已整改。
|  |  | 2.出口氨氮超标，污水处理厂氨氮去除效率低。 |  | 何海波 |  | 2.就氨氮去除效率低得问题查明原因。
|  |  | 3.出口氨氮自动监测设备量程选择有问题。 |  | 王昱星 |  | 3.要求其重新校对量程。
|  |  | 4.出口在线监测站房电源频繁跳闸，造成设备无法稳定运行，严重影响比对监测的顺利进行。 |  | 王丽媛 |  | 4.对站房内的电源线路进行检查，解决站房内的电源的跳闸问题。
|  |  | 5.排口采样泵安装不规范。 |  |  |  | 5.对排口采样泵规范安装。
|  |  | 6.进口及出口站房内供电线路及各种信号线路混乱，各种线路均不在线槽内，光猫放置位置不合规范，放在电源箱内及暖气上。 |  |  |  | 6.对站房内的线路进行整改。
|  |  | 7.无运维台账记录。 |  |  |  | 7.联系运维公司做好运维台账。
|  |  | 8.站房环境卫生差，墙内残留宇星公司及天利公司的规范及制度。 |  |  |  | 8.解决站房内环境差的问题。
|  |  | 9.进口流量计数据与数据采集仪流量数据不一致，数据采集仪数据偏高，偏差约为4倍，因此导致进口及出口流量偏差大。 |  |  |  | 9.使用一个流量计。
|  |  | 10.排口有外接的不明管线。 |  |  |  | 10.查明排口外的管线。
10 | 包钢固阳球团公司 | 包头市 | 包钢固阳球团公司停产检修，停起炉期间开启旁路烟道，在线监控设备无法有效监测，烟气未经处理直排。 | 包头市环境监察支队 | 孟学峰、王建忠、孙新超、王龙 | 2015.8 | 1、包钢固阳球团公司主体设施与污染防治设施同时运行，同步停运。 | 监测支队已根据国家相关法律法规予以处罚。
2、要求固阳环保局督促企业在旁路烟道上加装在线监测设施。
11 | 包钢钢联股份有限公司热电厂 | 包头市 | 2015年8月31日6：:00-12:00氮氧化物超标 | 包头市环境监察支队 | 孟学峰、王建忠、孙新超、王龙 | 2015.8 | 尽快完成脱硝改造工程 | 监测支队已根据国家相关法律法规对超标情况予以处罚。
12 | 白云污水处理厂 | 包头市 | 由于现场处理水池内曝气管头坏，现场维修曝气管造成水质不稳，导致测量数据超标。 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2015.8 | 在8月底前将损坏的曝气设备更换维修完毕 | 已整改
13 | 包钢集团固阳矿山有限公司 | 包头市 | 7月在线检测数据累计超标12小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2015.8 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
14 | 包钢集团固阳矿山有限公司 | 包头市 | 8月7日-8日在线检测数据累计连续超标22小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2015.8 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
15 | 北方联合电力有限责任 公司包头第三热电厂 | 包头市 | 8月4日由于2号机组停炉造成氮氧化物小时浓度超标 | 九原环保局 | 李文军 | 2015.8 |  | 已整改
周同
梁磊
贺静
16 | 包头鹿城水务有限公司 | 包头市 | 在线监控设备运行不稳定 | 九原环保局 | 厍晓军 | 2015.8 | 加大对在线监控设备的维护力度以保证设备能正常运行 | 发现设备运行存在问题及时处理
周思宇
17 | 山晟电厂 | 包头市 | 在线线监控设备的日常维护不及时 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2015.8 | 及时维护在线设备 | ----
18 | 污水处理厂 | 包头市 | 运行维护记录不完善 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2015.8 | 完善运行维护记录 | 已完善
19 | 包铝焙烧 | 包头市 | 因分析仪氮氮化物零点漂移超限致氮氧化物数据为0 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.8 | 定时校准分析仪 | 标定后出数正常并补遗
常立
20 | 包头东华热电有限公司 | 包头市 | 电脑主机的数采仪通讯串口存在接触不良现象致数据未能及时上传 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.8 | 经常维护通讯串口连接线的连接情况 | 通讯指令正常接收，及时上传并补遗
常立
21 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 包头市 | 氨氮在线仪因PLC电路老化致测量时断时续 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.8 | 定时检修设备 | 更换PLC线路后正常
常立
22 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 包头市 | 氨氮在线仪因蠕动泵装置太紧，转动时挤压泵管间隙过小无法正常抽取试剂，致设备报故障无法测量出现死数 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.8 | 及时维修调试设备 | 及时调节蠕动泵装置后正常
常立
23 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 包头市 | 氨氮在线仪计量装置和九通阀装置之间的连接管路处有轻微堵塞现象，致测量时断时续 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.8 | 及时维护检查设备 | 重新清理管路后正常
常立
24 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 包头市 | 氨氮在线仪因九通阀损坏致测量后与清洗后排废液过缓，影响下个时段测量致测量时断时续 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2015.8 | 及时维护设备 | 重新调货更换宇星原厂的九通阀并校准后正常
常立
25 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 包头市 | COD在线仪由于企业停电致无法上传数据 | 东河环保局 | 赵建忠 | 2015.8 | 要求企业及时通知三方补遗 | 补遗后数据正常
秦锐峰
26 | 东河区西水质净化厂 | 包头市 | 氨氮与COD数据超标 | 东河环保局 | 王建强 | 2015.8 | 要求提标改造，搬离新厂 | 短时间未实现改造
杜少春
27 | 达茂联合旗百灵庙镇污水处理厂 | 包头市 | 提标改造 | 达茂环保局 | 皇甫义 | 2015.8 | 限期达标 | 技改已完成正在调试
|  |  | 传输数据不稳定 |  | 刘洋
28 | 包头第一热电厂 | 包头市 | 因网络原因数据中断，远程调取后正常 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2015.8 | 要求企业尽快解决 | 已恢复正常
尹文沛
29 | 包钢热电厂 | 包头市 | 小屋温度高 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2015.8 | 对空调进行清理 | 已清理
尹文沛
30 | 包钢炼铁厂四烧结 | 包头市 | 四烧结二期入口卫生较差 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2015.8 | 进行彻底的清扫 | 已清理
尹文沛
31 | 包钢焦化厂 | 包头市 | 小屋内无关的设备太多，摆放杂乱 | 昆区环保局 | 王亚军 | 2015.8 | 将无关的设备清理 | 已清理
尹文沛
32 | 兴安热电有限责任公司乌兰浩特第一热电厂 | 兴安盟 | 1号、2号炉未跟兴安盟在线监控中心联网 | 兴安盟环境监察支队 | 苏剑、 | 2015.9 | 督促该企业抓紧与兴安盟在线监控中心联网
綦维涛
33 | 乌兰浩特市利境污水处理厂 | 兴安盟 | COD监测设备验收未通过 | 乌兰浩特市环境监察大队 | 徐秀姝、燕哲、刘国武 | 2015.9 | 要求企业立即申请验收
34 | 乌兰浩特市利环污水处理厂 | 兴安盟 | 自动监控设备数据与中控室数据存在误差 | 乌兰浩特市环境监察大队 | 徐秀姝、燕哲、刘国武 | 2015.9 | 要求该企业联系设备厂家解决
35 | 通辽盛发热电有限责任公司 | 通辽市 | 1、1号炉监测设备校准工作不规范，记录中浓度值错误。2、上传数据排放量单位错误。 | 通辽市环境监控中心 | 王浩、李航 | 2015.8 | 1、加强设备运行维护力度，定期校准并健全相关记录。2、联系设备厂家，及时进行修改。
36 | 通辽热电有限责任公司 | 通辽市 | 1、数采仪间歇性显示为零。2、存在日数据两天上传同一个数据情况。 | 通辽市环境监控中心 | 王浩、李航 | 2015.8 | 1、要求恢复数采仪正常运行。
2、查明原因，确保数据传输准确。
37 | 通辽发电总厂 | 通辽市 | 1、1号2号及所有雪迪龙设备的原净烟流量日累积上传数据数量级错误。 | 通辽市环境监控中心 | 王浩、李航 | 2015.8 | 1、 联系设备厂家，及时进行修改。
|  |  | 2、1号2号平台与前端数据日期错开两天。 |  |  |  | 2、 要求查明原因，确保数据一致。
|  |  | 3、1号2号临时测点平台日数据排放量错误。 |  |  |  | 3、 查明原因，确保数据逻辑正常。
|  |  | 4、1号2号原烟流量之和比1、2号临时测点多一倍，不合逻辑。 |  |  |  | 4、 加强设备运行维护力度，定期校准并健全相关记录。
5、校准工作不规范。
6、4号原烟湿度11.7净烟湿度5.5不合逻辑。
38 | 通辽市桑德水务有限公司 | 通辽市 | 1、 进出口流量逻辑不符。 | 通辽市环境监控中心 | 王浩、李航、李向楠、 | 2015.8 | 1、 查明原因，确保数据逻辑正常。
|  |  | 2、 COD药剂更换记录不规范。 |  | 张璐 |  | 2、 加强设备运行维护力度，定期巡检并健全相关记录。
39 | 奈曼旗污水处理厂 | 通辽市 | 1、进口氨氮校准记录不规范。 | 通辽市环境监控中心、奈曼旗环保局 | 王浩、李航、李向楠、张璐、王佳林、刘志永 | 2015.88 | 1、加强设备运行维护力度，定期校准并健全相关记录
|  |  | 2、出口流量计数据传输不一致。 |  |  |  | 2、要求现场检修设备，确保数据传输一致。
|  |  | 3、出口药剂更换记录不规范。 |  |  |  | 3、规范各类运维记录。
40 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司 | 通辽市 | 1、出口COD分析仪故障率高，09年安装，老化严重，需更换。 | 通辽市环境监控中心、库伦旗环保局 | 王浩、李航、李向楠、张璐、丽艳、王春娟 | 2015.8 | 1、尽快修复故障设备，及时更换老化设备。
|  |  | 2、出口堰槽不规范，堰板两侧漏水。 |  |  |  | 2、严格按照技术规范的要求整改。
|  |  | 3、出水口流量传输误差较大。 |  |  |  | 3、要求查明原因，减小误差。
|  |  | 4、进口氨氮分析仪显示屏故障。 |  |  |  | 4、修复故障设施，确保设备正常运行。
|  |  | 5、进出口流量不符合逻辑。 |  |  |  | 5、查明原因，确保数据逻辑正常。
41 | 通辽中联水泥有限公司 | 通辽市 | 分析仪损坏，企业停产。 | 通辽市环境监控中心、奈曼旗环保局 | 王浩、李航、李向楠、张璐、王佳林、刘志永 | 2015.8 | 修复故障设施，确保设备在生产时恢复运行。
42 | 科尔沁左翼后旗污水处理站 | 通辽市 | 1、进出口频繁断电导致工控机累计数据与平台数据不一致。2、进出口监测站房脏乱，布线不规范。 | 通辽市环境监控中心、后旗环保局 | 王浩、李航、李向楠、张璐、吴冰 | 2015.8 | 1、 及时维修站房内UPS，确保断电时设备正常运行。
2、 严格按照技术规范的要求整改。
43 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 通辽市 | 现场标气组分不足，应配备高中低3种标气。 | 通辽市环境监控中心、库伦旗环保局 | 王浩、李航、李向楠、张璐、王春娟、汤鸿飞 | 2015.8 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备。
44 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 通辽市 | 1、污水一车间COD分析仪自动校准周期不规范。 | 科区环保局 | 任会 | 2015.8 | 1、严格按照技术规范操作运行。
|  |  | 2、污水二车间COD 氨氮传输误差较大。 |  | 郭骥驰 |  | 2、建议测量分析仪输出电流，进行有针对性的维护。
|  |  | 3、供热一车间烟气监测设备未验收。 |  |  |  | 3、及时完成验收。
45 | 通辽市木里图污水处理厂 | 通辽市 | 1、进水口COD分析仪自动校准周期不规范。2、出水口工控机系统软件异常。 | 科区环保局 | 任会 | 2015.8 | 1、严格按照技术规范操作运行。
2、重新安装或者升级。
46 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 通辽市 | COD、流量传输误差较大。 | 科区环保局 | 任会 | 2015.8 | 建议测量分析仪输出电流，进行有针对性的维护。
贺健雄
郭骥驰
47 | 燕京啤酒（通辽)有限责任公司 | 通辽市 | 氨氮分析仪显示屏故障，不能清晰示数。 | 科区环保局 | 任会 | 2015.8 | 及时修复或更换故障设备，保证设备正常运行。
郭骥驰
48 | 通辽环亚水务科技有限公司宝龙山分公司 | 通辽市 | 出入口均未验收。 | 通辽市环境监控中心、左中环保局 | 王浩、李航、李向楠、张璐、魏艳梅 | 2015.8 | 尽快整改不规范事宜，完成在线设备验收。
49 | 赤峰众益糖业有限公司 | 赤峰市 | 在线监测未与市环保局联网 | 松山区环境监察大队 | 李皓永 | 2015.8 | 责令该企业尽快将自动监控设施与市环保局联网。 | —— | 季节性生产，现已停产
李秀梅
50 | 赤峰兴泰污水处理有限责任公司 | 赤峰市 | 处于试运行调试阶段，8月份在线监控数据部分数据存在超标。 | 元宝山区环境监察大队 | 秦墨 | 2015.8 | 责令该企业加快调试进度，保障污染物达标排放。 | ——
翟晓磊
51 | 元宝山镇污水处理厂 | 赤峰市 | 该厂8月份在线监控数据部分数据存在异常，经查，原因为蠕动泵泵夹损害，导致设备无法取得水样。 | 元宝山区环境监察大队 | 陈伟东 | 2015.9 | 责令该企业及时维修，规范运行，保障污染物达标排放 | ——
陈勇
52 | 赤峰瑞阳化工有限公司 | 赤峰市 | 4月份-10月份由于企业搬迁在线自动监控设施一直处于停运状态，自动监控设施停运已向市环保局申请，并已取得市环保局法规科批复。 | 元宝山区环境监察大队 | 陈伟东 | 2015.9 | —— | ——
陈 勇
53 | 宁城县开元金属有限公司 | 赤峰市 | 污染源自动监测设备未进行有效性审核。 | 宁城县环境监察大队 | 黄玉明 | 2015.9 | 责令该企业于9月25日前完成污染源自动监测设备的有效性审核。 | 企业正在按要求开展污染源自动监测设施有效性审核工作。
刘洋
54 | 阳光热力物业有限责任公司 | 赤峰市 | 未安装烟气污染源自动监测设施。 | 克什克腾旗环境监察大队 | 苗新宇 | 2015.8 | 责令企业于2015年10月15日前按要求完成污染物在线监测设施安装、联网和验收工作。 | 烟气在线监测设施主体工程安装基本完成，其余事项仍在整改中。 | 现处于停产状态。
肖楠
55 | 二连瑞元实业股份有限公司 | 锡林郭勒 | 1.采样点位伴热管线过长，由U型弯 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015.8 | 要求企业加强现场端日常巡检维护
2.烟尘斜率、烟尘截距、速度场系数、过剩空气系数不符合电厂标准要求
3.蠕动泵管线有积灰现象
4.无温度计、无压力测量装置
5.探头温度加热故障
56 | 苏尼特右旗污水处理厂 | 锡林郭勒 | 1.进、出口在线监控分析仪预处理过脏，九头阀管线有堵塞现象 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015.8 | 要求企业加强现场端日常巡检维护，尽快更换好进、出口COD设备并验收
2.出口流量计损坏
3.进、出口COD设备更换中、未验收
57 | 太仆寺旗污水处理厂 | 锡林郭勒 | 1.出口COD在线监控设备计量器管壁有结晶 | 锡盟环境监察支队 | 张建国 | 2015.8 | 要求企业更换在线监控设备
2.进、出口分析单元密封性不好，管路有回流现象
58 | 多伦诺尔镇污水处理厂 | 锡林郭勒 | 1.进、出口在线监控分析仪预处理过脏 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015.8 | 要求企业加强现场端日常巡检维护
2.进、出口氨氮检测单元老化，采样管路堵塞
3.进口在线监控现场做标样，误差范围过大
59 | 正蓝旗上都镇污水处理厂 | 锡林郭勒 | 1.进、出口在线监控分析仪预处理过脏 | 锡盟环境监察支队 | 原博 | 2015.9 | 要求企业加强现场端日常巡检维护
2.出口氨氮、进口COD在线监控分析仪检测单元管壁有结晶物
3.进口氨氮九头阀有裂缝，管线堵塞
60 | 东乌旗广厦热电有限责任公司 | 锡林郭勒 | 1.分析仪内部受污染严重 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015.9 | 要求企业加强现场端日常巡检维护
2.氧量修正值设置错误
3.烟尘量程设置偏大
4.采样点无压力测点，气态污染物探头无反吹
5.温度测量原件安装不规范
61 | 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 乌兰察布 | 现场检查发现，#1机组8月13日存在脱硫效率超出理论值98.7%的现象 | 乌兰察布市环境监察支队 | 张向忠 | 2015.8 | 1、要求企业做出解释； | 1、企业已上报解释文件；
[5 empty] | 武宁 |  | 2、对企业提出整改意见和时间要求 | 2、企业已联系雪迪龙厂家进行整改
62 | 四子王旗乌兰花镇污水处理厂 | 乌兰察布 | 停电后，出口数采仪时间不会自动调整到来电时的时间 | 乌兰察布市环境监察支队 | 张向忠 | 2015.8 | 要求企业维修或者更换数采仪，确保数据正常上传。 | 8.22企业更换数采仪MCU后正常上传数据
王勃
63 | 鄂尔多斯城市水务有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 在线设备显示8月1日、2日出水氨氮超标。 | 康巴什环境监察大队 | 乔培军 | 2015.8 | 加强运行管理，确保达标排放。 | 已整改。
魏玮
64 | 杭锦旗污水处理厂 | 鄂尔多斯 | 污水处理厂能力不足，氨氮于7月9日至8月8日之间超标排放。 | 杭锦旗环境监察大队 | 白挺 | 2015.8 | 责令企业立即停止超标排放行为。 | 1.企业于7月9日至8月8期间氨氮超标排放，根据”按日连续处罚”原则给予行政罚款 302655元. 2. 责令企业立即停止排污行为。 | 企业将通过技改彻底解决氨氮超标排放的问题；项目前期准备工作正在进行，预计9月中旬开始动工。
李万胜
65 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 鄂尔多斯 | 在线设备脱硝设施未安装、氮氧化物长期超标。 | 乌审旗环境监察大队 | 刘志平、敖日格勒达来 | 2015.8 | 安装脱硝设施。 | 2015年底完成。
66 | 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司 | 鄂尔多斯 | 在线设备故障率较高。 | 乌审旗环境监察大队 | 刘志平、敖日格勒达来 | 2015.8 | 要求第三方及时维护。 | 若设备严重老化，应及时更换设备，并报市旗两级环保局。
67 | 乌审旗九骜污水处理有限公司 | 鄂尔多斯 | 在线监控设备进出口流量不符。 | 乌审旗环境监察大队 | 刘志平 | 2015.8 | 对流量计进行校正。
王甜甜
68 | 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司世林化工分公司 | 鄂尔多斯 | 在线监控设备未验收。 | 乌审旗环境监察大队 | 刘志平 | 2015.8 | 人员对在线监控设备尽快组织验收。
王甜甜
69 | 鄂托克前旗敖勒召其镇污水处理厂 | 鄂尔多斯 | 1.在线监控设备老化，在线监测数据异常。 | 鄂托克前旗环境监察大队 | 阿拉腾达来、斯琴巴雅尔 | 2015.8 | 1.更换在线设备。 | 1.旗政府已拨款80万元用于购置更换四台在线自动监测设备及污泥处置设备。现已跟设备提供厂家签订购置合同。
|  |  | 2.运营主体不明确，政府补贴资金不到位。截至目前，敖勒召其镇污水处理厂仍未成立独立运行机构，管理归属问题未解决。 |  |  |  | 2.申请政府补贴。 | 2.政府责成旗住建局负责管理污水处理厂的日常运行，解决了部分日常运行费用。
[7 empty] | 3.中水临时储水库要做，防渗处理，完善管网建设。中水要回用。 | 3.旗住建局正在建镇区的污水管网铺设工程，完工后镇区的污水搜集率进一步提高，污水处理厂的运行负荷也相应的提升。
70 | 鄂托克旗再生水务有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 在线监控设备出口COD监测设备九通阀故障。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2015.8 | 第三方对设备进行维修。 | 已整改。
71 | 鄂托克旗鑫洲供热有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 未安装在线监控设备。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2015.8 | 已下达限期整改。 | 于2015年9月20日前整改完成。
72 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 鄂尔多斯 | 二期自备电厂、二期水泥窑尾更换在线设备后未验收。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 | 2015.8 | 蒙西环保局要求7月4日前完成整改，现场检查时仍未完成整改。 | 自备电厂已向鄂尔多斯环保局申请验收，水泥窑监测已完成，验收资料审核通过，等待现场验收。
王长伟
73 | 鄂托克旗蒙西置业有限公司蒙西污水处理厂 | 鄂尔多斯 | 在线监控设备故障率高,数据测量不准确、误差大。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 | 2015.8 | 蒙西环保局要求4月1日前完成整改，现场检查时仍未完成整改。 | 目前企业正在联系第三方对设备进行维护。
王长伟
74 | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化二厂 | 鄂尔多斯 | 二氧化硫24小时超标。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 | 2015.8 | 蒙西环保局要求改进工艺保障污染物达标排放。 | 目前蒙西环保局已对其进行按日计罚。
王长伟
75 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 | 鄂尔多斯 | 烧结机安装的烟气在线监测系统未验收。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 | 2015.8 | 蒙西环保局要求其限4月1日之前完成验收现场检查时仍未完成验收。 | 正在联系厂家进行设备维修，完成后将进行验收。
王长伟
76 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 鄂尔多斯 | 污水处理厂未安装水质在线监测设施。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 | 2015.8 | 蒙西环保局要求4月1日前完成验收，现场检查时仍未完成验收。 | 企业正在对污水监测设备进行调研。
王长伟
77 | 久泰能源内蒙古有限公司 | 鄂尔多斯 | 企业在线监测设施湿度仪输出电流不稳定，导致工控机湿度显示数据波动较大。 | 鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局 | 韩云清 | 2015.8 | 要求企业尽快解决湿度数据波动较大问题。 | 经企业仪表工作人员检修，湿度仪输出电流后，湿度数据现已恢复正常。
刘旺
78 | 鄂尔多斯国中水务有限公司 | 鄂尔多斯 | 出水口站房设备老化。 | 三垧梁环保局 | 牛彦杰 | 2015.8 | 更换新的设备。 | 未完成
周智敏
79 | 鄂尔多斯中轩生化有限公司 | 鄂尔多斯 | 烟气监测站房不符合要求规范。 | 三垧梁环保局 | 牛彦杰 | 2015.8 | 新建符合规范要求 | 未完成
[5 empty] | 周智敏 |  | 的监测站房。
80 | 内蒙古科源污水处理有限公司 | 鄂尔多斯 | 更换出口氨氮、进口氨氮和COD自动检测设备。 | 准格尔经济开发区环境保护局 | 苏琴 | 2015.8 | 要求验收。 | 2015年9月底前完成。
赵抱
张杰
81 | 达拉特发电厂 | 鄂尔多斯 | 在线设备中5号反吹扫气泵漏气，不能进行有效的反吹。 | 达旗环保局 | 刘迎春 | 2015.8 | 尽快修复气泵。 | 正在联系厂家修复。
燕明
82 | 巴彦淖尔临河东城区污水处理有限公司 | 巴彦淖尔 | 入口：现场未摆放在线设备2015年第二、三季度有效性审核标识。 |  |  | 2015.8 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
出口：1.流量计安装位置不规范。2.氨氮在线设备进样玻璃管脏。
83 | 巴彦淖尔污水处理厂 | 巴彦淖尔 | 出口：1.试剂标签未写更换日期。2.8月在线仪器未做校验比对。3.氨氮在线设备小时数据重复且超标。 |  |  | 2015.8 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
84 | 五原宏珠环保污水处理有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 氨氮在线设备试剂过期。 |  |  | 2015.8 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
85 | 内蒙古磴口金牛煤电有限公司 | 巴彦淖尔 | 1号机组：1.进出口在线设备进样管脏。2.工控机监测管理器未上锁。 |  |  | 2015.8 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
2号机组：1.进口原烟气在线设备进样管脏。2.现场全程通入浓度为200mg/m3的SO2标气，分析仪显示SO2浓度为217mg/m3，NOx浓度为6.4mg/m3，O2浓度为0，仪器正漂。
3.A、B侧脱硝出入口数采仪间断性缺小时监测数据。
86 | 内蒙古特米尔热电有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 1.现场全程通入浓度为279mg/m3的SO2标气，分析仪显示SO2浓度为307mg/m3。通入空气后SO2浓度为40mg/m3，仪器正漂。 |  |  | 2015.8 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
2.湿度偏低。
87 | 巴彦淖尔鸿德再生资源开发有限公司 | 巴彦淖尔 | 1.氨氮在线设备试剂过期未更换。 |  |  | 2015.8成 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
2.日常巡检、运维记录时间不一致。
88 | 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 现场工控机小时数据与平台小时数据存在误差，且相对误差超过1%。 |  |  | 2015.8 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
89 | 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 3、4号排口：1.运维记录不规范。2015年7月14日的《易耗品更换记录表》中记录的问题在《日常巡检维护记录表》中未记录。 |  |  | 2015.8 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
2.7月14日现场运维记录中记录更改大气压力数值（由84600改为89600Pa），但工控机参数修改记录中未记录。
3.湿度仪不正常，湿度偏低。
4.现场全程通入浓度为286mg/m3的SO2标气，经16分钟后，在线设备显示浓度为280mg/m3，分析仪反应太慢。
5.烟尘数据波动小，且数值偏低。
5、6号排口：1.工控机参数修改记录中记录7月22日大气压力由84600更改为89600Pa，现场运维记录为7月14日更改。
2.烟尘数据波动小，且数值偏低。
90 | 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 | 巴彦淖尔 | 1.《烟气自动监测设备校验记录》上一次记录时间为2015年4月11日，应一季度一次，间隔时间过长。 |  |  | 2015.8 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
2.《日常巡检记录表》中记录不完整。
91 | 乌拉特后旗污水处理厂 | 巴彦淖尔 | 出口：1.运维记录不规范。运维记录企业人员未签字；COD、氨氮自动监测仪校验记录未做质控样1、2的第二次校验比对；超标数据未做记录（8月17日COD小时数据超标）。 |  |  | 2015.8 | 按要求完成整改。 | 9月5日前完成。
2.氨氮在线设备采样泵采样故障。
3.现场采用浓度为0.1mg/L的标样进行比对，仪器显示值为0.1175mg/L,相对误差为17.5%，超出国家误差允许范围（10%）。
92 | 中盐吉兰泰盐化集团氯碱化工有限公司氯碱事业部 | 阿拉善盟 | 氨氮在线设备连续2季度未通过有效性审核，原因为比对监测未通过。 | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 李静、 | 2015.9 | 重新进行比对监测。 | 9月8日进行比对监测，9月10日报告公布通过。
侍云天、
薛小斌
93 | 阿拉善经济开发区污水处理厂 | 阿拉善盟 | 染料进口COD和氨氮设备、PVC进口COD和氨氮设备及中水出口氨氮设备未通过有效性审核； | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 李静、 | 2015.9 | 重新进行比对监测。 | 9月8日进行比对监测，9月10日报告公布通过。
侍云天、
薛小斌
94 | 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 | 阿拉善盟 | 二期焦化：未做二季度有效性审核。 | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 李静、 | 2015.9 |  | 9月8日进行比对监测，9月10日报告公布通过。
侍云天、
薛小斌