## Sheet2
国控重点污染源自动监控现场监督检查汇总表2016年（3月）
序号 | 被检查企业名称 | 所属地区 | 存在的主要问题 | 执法检查单位 | 执法检查人员姓名 | 检查时间 | 整改要求 | 处理处置结果（或处置时限） | 其他
1 | 托克托双河镇污水处理厂 | 呼和浩特 | 进水口存在虹吸现象，导致设备故障较多。 | 托克托县环保局 | 于瑞强 | 2016.3.18 | 限期于3月底完成整改。 | 已整改完成安装逆止阀，已整改完成。
薄学磊
谭钦天
2 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 |  | 2016.03.25一号生产线正式投产,在线监控同时启用。2015年四季度有效性审核数据没有通过需重新做监测。 | 武川环境监察大队 | 李建国 | 2016.3.28 | 2015年四季度有效性审核数据没有通过，待生产稳定后尽快做监测，保证数据有效。
王丽媛
3 | 武川县可镇污水处理厂 |  | 氨氮数据超标,生化池内正在安装推流器,出口消毒不明显准备将消毒设备改为紫外线消毒，但因天气原因现无法整改。 | 武川环境监察大队 | 李建国 | 2015.3.31 | 查明原因保证氨氮在线数据正常上传，尽快完成紫外线消毒仪器的安装，但因天气原因现无法整改。 | 2016.4.1现氨氮数据已恢复正常，由于生化池内推流器搅拌造成暂时性的氨氮数据超标。
王丽媛
4 | 山晟电厂 | 包头 | 维护不及时，不能及时修约，数据缺失情况严重。 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2016.3.10 | 及时维护在线设备，及时修约，完善运维记录 | 正在整改
5 | 土右旗污水处理管理站 |  | 设备老化不能正常运行。 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2016.3.10 | 更换设备 | 正在更换
6 | 包头鹿城水务有限公司 |  | 水样管路堵塞有污泥造成无法取到水样，经疏通清洗后正常。 | 九原环保局 | 厍晓军 | 2016.3.21 | 加大对在线监控设备的维护力度以保证设备能正常运行 | 已完成
张衡
周思宇
7 | 白云鄂博矿区博源给排水有限责任公司 |  | 电源接触不良设备断电，出水口在线监测设备停运，在线监测数据无法显示。 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.3.11 | 马上恢复供电，保证设备正常运转，手工监测缺失数据并上传自动监控平台 | 已整改
|  |  | 出水口电脑端无法开机，电脑上没有数据。 |  | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.3.14 | 立即维修电脑主机箱部件 | 已整改
8 | 包钢集团固阳矿山有限公司 |  | 2月在线监测数据二氧化硫超标1小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2016.3.4 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
9 | 包头市加通污水处理有限责任公司 |  | 排水口氨氮在线仪因计量器与反应池之间管路堵塞出现死数。 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2016.3.14 | 及时清理 | 清理设备恢复正常
菅满良
10 | 包头东华热电有限公司 |  | 2号机组脱硫净烟气CEMS因冷凝器及管路污染致分析仪测量出现偏差，甚至超标。 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2016.3.8 | 及时清理管路，进行标定校准 | 清理校准后设备恢复正常
菅满良
11 | 包头铝业有限公司 |  | 电厂1号机组原烟气在线设备因差压送变器及探杆污染致烟气流速异常。 | 东河环保局 | 王小鹏 | 2016.3.5 | 及时清理设备 | 设备清理后恢复正常
菅满良
|  |  | 碳素厂焙烧在线监测设备因设备供电电源断电导致数据缺失。 |  | 王小鹏 | 2016.3.21 | 及时启动供电电源 | 重启供电电源后数据恢复正常
菅满良
12 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 |  | 排水口COD在线监测仪因底板损坏、泵头漏气而无法完成正常测量出现间断性数据丢失和死数现象。 | 东河环保局 | 赵建忠 | 2016.3.9 | 及时更换底板、泵头 | 设备更换后恢复正常
秦锐峰
13 | 包头市东河西水质净化厂 |  | 根据市排水公司统一安排，该厂已将所有原水全部送至东河东水质净化厂进行处理，巴氏计量槽没有出水，出水在线流量计数据异常。 | 东河环保局 | 孙铁人 | 2016.3.28 | 要求尽快完成现场情况核准，提交该厂功能转变申请 | 情况核准正在进行中
杨翠莲
14 | 满洲里锦源水处理有限责任公司 | 呼伦贝尔 | 部分产品认证书已经过期；COD出口现场校样相对误差大于10% | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 徐铮、田德柱 | 2016.3.21 |  | 三日内更新过期的认证书，尽快对COD在线设备进行维护
15 | 呼伦贝尔安泰热电有限公司满洲里热电厂 |  | 1#、2#、3#、4#、7#号炉在线设备未完成验收，5#在线设备氧分析仪运行不正常，墙上未张贴公示表 | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 韩来罡、田德柱 | 2016.3.21 |  | 尽快完成验收，并在3日内完成对5#炉在线设备氧分析仪的维护及公示表的上墙工作
16 | 满洲里达赉湖热电有限责任公司 |  | 1#、2#号炉脱硫出口在线设备未完成验收 | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王雯婧、田德柱 | 2016.3.22 |  | 尽快完成验收
17 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司煤矸石热电厂 |  | 脱硫三自动及脱硝在线设备未验收 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 尹方圆、田德柱 | 2016.3.20 |  | 由于在线设备目前尚未完成稳定运行168小时，此次未检查该企业，存在的问题与上次相同
18 | 牙克石益民污水处理厂 |  | 1、进水口：3月13日氨氮过低，可能为未进水。 | 牙克石市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王君 | 2016.3.17 | 对存在问题立即整改 | 整改中
|  |  | 2、设备进水取样管进水流量太小。 |  | 姜纯、高鲁彬
19 | 呼伦贝尔北方药业有限公司 |  | 1、三电厂2#炉已停运，但在线设备仍显示为启运状态。 2、设备无湿度仪，当前手动设定为9.00%。3、三电厂1#炉站房腐蚀严重，烟尘、二氧化硫、氮氧化物显示不稳定。 4、二电厂2#炉二氧化硫显示异常，数值过低。 | 牙克石市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王君 | 2016.3.17 | 对存在问题立即整改 | 整改中
姜纯、高鲁彬
20 | 呼伦贝尔安泰热电有限公司汇流河发电厂 |  | 1、没有烟尘校准记录。 2、现场通标气，标准值20mg/m³，测量值205mg/m³。 | 牙克石市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 张成军、高鲁彬 | 2016.3.18 | 对存在问题立即整改 | 整改中
21 | 海拉尔区污水处理厂 |  | 入水口巴歇尔槽建设不规范，导致流量数据不准;入口站房未配备UPS备用电源;入口COD、氨氮设备故障率高;一期出水口两条出水管线，在线设备采水管未在总排口管线上;一期站房 未配备UPS备用电源;二期出水口COD设备现场检查时故障，使用备机;二期出水口COD、氨氮设备故障率高;未配备UPS备用电源 | 海拉尔区环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 陈健 敖日其楞高鲁彬 | 2016.3.28 | 建设规范的巴歇尔槽；配备UPS备用电源；进行定期设备检查校准；采水管需在总排口管线上；配备UPS备用电源；尽快修复原COD设备；进行定期设备检查校准；配备UPS备用电源； | 所发现的问题需近期整改完毕，对于无法近期整改完成的问题要上报整改计划
22 | 华润雪花啤酒海拉尔有限公司 |  | 检查时氨氮设备出现故障 | 海拉尔区环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 陈健 敖日其楞高鲁彬 | 2016.3.28 | 进行定期设备检查校准 | 现场维修修复
23 | 巴彦库仁镇污水处理厂 |  | 进水口流量计测量不准 | 陈巴尔虎旗环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 德力格尔、鄂琛琛、韩彦强 | 2016.3.21 | 对进水处进行改造 | 尽快整改
24 | 内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司 |  | 设备超期服役，污水监测设备显示屏损坏氨氮无三证，无照明灯及空调设施，无标气瓶架站房无桌椅 | 扎兰屯市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、白云明 | 2016.3.15 | 5#炉和污水在线监测设备尽快更换，站房安装空调照明和桌椅。
25 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 |  | 未安装温度计和空调，故障报告维修记录不全，站房无空调设施，参数错误 | 扎兰屯市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、白云明 | 2016.3.15 | 尽快安装温度计和空调，联系第三方运维补全维修记录，校准参数
26 | 扎兰屯市排水公司 |  | 无空调 | 扎兰屯市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 于绍辉、白云明 | 2016.3.15 | 尽快站房安装空调
27 | 莫旗尼尔基污水处理厂 |  | 1、站房无空调设施。 | 莫旗环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 孙海军、白云明 | 2016.3.15 | 按照市环保局在线监控中心要求进行落实 | 6月1日前完成更新
2、出口PH计和数采仪（PH=14）读数不一致。
3、进口与出口的氨氮上传数据与COD设备上传数据均为模拟量，按要求应改为数字量。
28 | 根河市城市污水处理厂 |  | 污水出、入水口COD数据模拟量传输，与在线平台不一致 | 根河市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 徐笠珲 | 2016.3.14 | 将数据模拟量传输改为数字量传输，与平台数据取得一致
石林、韩彦强
29 | 根河光明热电有限责任公司 |  | 5号锅炉净烟速度场参数设置与验收时设置不一致。 | 根河市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 徐笠珲 | 2016.3.14 | 现场要求即刻恢复验收参数设置，并作出情况说明。 | 3日内将情况说明上报我局
石林、韩彦强
30 | 阿荣旗城市污水垃圾处理有限公司 |  | 进出水口COD在线监测设备上传数据为模拟量 | 阿荣旗环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 王明兴王金昌 | 2016.3.18 | 将进出水口COD在线监测设备上传数据模拟量改为数字量
杜磊、白云明
31 | 新右旗污水处理厂 |  | 1、污水处理厂未整体验收，企业正在进行验收工作。 | 新右旗环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 卢历刚乌尼日宝音、田德柱 | 2016.3.30 | 加快进行在线监测设施验收申请，整改时限2016年7月30日前
2、进出水在线监测设备需要尽快验收。
32 | 阿里河清源污水处理厂 |  | 官网渗漏，目前停运，仍需进行活性污泥培养等大量工作，工作进展较缓慢。 | 鄂伦春自治旗环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 崔新宇、何广平、白云明 | 2016.3.15 | 完善管网设施渗漏 | 督促企业建立整改时间表
33 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司雁中热电厂 |  | 自助监测设备更换，至今未验收。 | 环境监察大队 | 吴君臣 | 2016.3.16
[7 empty] | 无 | 无
34 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司雁北热电厂 |  | 未配备VPS备用电源，湿度计，温度计。 | 环境监察大队 | 国利 | 2016.3.16 | 无 | 无
未安装湿度仪，湿度为输入固定值。
35 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司雁南热电厂 |  | 更换自动监测设备，至今未验收。 | 环境监察大队 | 吴君臣 | 2016.3.16 | 无 | 无
公示表的内容不全。
维修记录填写不全。
36 | 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 赤峰 | 该公司废水染源自动监控设施质控样比对不上。 | 元宝山区环境监察大队 | 秦 墨、 李文韬 | 2016-03-29 | —— | 该公司已联系厂家进行处理。
37 | 赤峰制药股份有限公司 |  | 1、在线自动检测仪器现正在进行更换中。 | 红山区环境监察大队 | 王燕达、田剑南 | 2016-04-08 | 要求该公司抓紧时间更换。 | 预计4月中旬更换完毕。
38 | 赤峰云铜有色金属有限公司 |  | 1、 3月2日2点-5点 制酸系统酸冷器故障导致氧量增高 。 2、 3月3日1点-3点 三方设备故障，数据异常偏高。 3、 3月4日11点、16点、17点三方设备故障氧量增高 4、 3月8日6点-7点 三方设备故障，数据异常 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 那晓波 、 李志慧 | 2016-04-01 | 查找问题原因并上报整改情况 | 企业对问题原因进行分析并上报，第三方现场进行处理后数据恢复正常。
39 | 喀喇沁旗锦山污水处理厂 |  | 1、无氨氮处理设施，氨氮超标 2、3月14日-15日 8时-11时 修理水泵，入口无数据 3、3月20日-21日 20点-13点 入口无数据 原因为九通阀错位，导致标一阀故障。 | 喀喇沁旗环境监察大队 | 那晓波 、 李志慧 | 2016-04-01 | 采取工程措施，增加氨氮处理能力 | 择址新建提标改造和中水回用工程，前期手续已经办理完成。
40 | 宁城县污水处理工程建设管理处 |  | 无 | 宁城县环保局 | 刘晓辉、王思幻、刘文勇 | 2016-04-07 | —— | —— | 3月28日12时出水口氨氮监测仪故障跳闸，不能正常做样，及时联系运维人员排除故障后，于2月29日8时恢复正常工作。
41 | 宁城县开元金属有限公司 |  | 无 | 宁城县环保局 | 刘晓辉、王思幻、刘文勇 | 2016-04-07 | —— | —— | 3月月末因厂区断电导致部分时间段监测数据未上传至环保部门在线监测平台，现场记录完整。
42 | 通辽发电总厂 | 通辽 | 1、1号机组日数据差一天，1号原烟日数据小时数据均存在两数据上传同一数据情况。 | 通辽市环境监控中心 | 李航、李向楠、王浩 | 2016-03-30 | 查明原因，确保监测数据的准确传输。
|  |  | 2、1、2号采校探头反吹气源未接。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求运行整改。
|  |  | 3、4号净烟流量较原烟少。 |  |  |  | 查找数据不符合逻辑的原因。
43 | 通辽第二发电有限责任公司 |  | 原、净烟月流量不合逻辑。 | 通辽市环境监控中心 | 李航、李向楠、王浩 | 2016-03-30 | 查明原因，确保数据逻辑正常。
44 | 通辽市盛发热电有限公司 |  | 1号炉取样管线存在U型弯。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2016-03-16 | 严格按照技术规范的要求运行整改。
45 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司 |  | 1、3号原、净烟、5号原、净烟月报表排放量平台数据有误。 | 通辽市环境监控中心、霍林郭勒市环保局 | 王浩、李航、张璐、胡永明、鲁兰鹤 | 2016-03-23 | 对设备进行调试，保证数据传输的一致。
|  |  | 2、6号原烟3月11日起烟尘死数。 |  |  |  | 加强运行维护，确保设备正常运行。
|  |  | 3、3、4、5、6、7号机组均存在两个小时上传同一个数的情况。 |  |  |  | 对设备进行调试，保证数据传输的一致。
|  |  | 4、7、8号烟气流量与机组负荷相关性较差，需检查流量计。 |  |  |  | 进行调试，保证数据符合逻辑。
|  |  | 5、8号净烟烟道面积与备案不符。 |  |  |  | 重新进行信息的核实工作。
|  |  | 6、9号、10号机组未按照规范定期校准。 |  |  |  | 加强运行维护，定期进行校准。
|  |  | 7、9号、10号月报流量为小时均值，应改为日累计值。 |  |  |  | 及时联系厂家人员进行修改。
46 | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 |  | 1、1号净烟标气测试低浓度不合格。 | 通辽市环境监控中心、霍林郭勒市环保局 | 王浩、李航、张璐、胡永明、鲁兰鹤 | 2016-03-23 | 查明原因，加强设备校准工作，确保数据测量准确。
|  |  | 2、反吹气压力不足。 |  |  |  | 增加反吹气压力。
47 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 |  | 13日以后未开展有效运维，标气过期。 | 扎旗环保局 | 王浩、李航、张璐、刘长青 | 2016-03-22 | 尽快开展有效运维或委托第三方运维。
48 | 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 |  | 1、进口COD通讯板损坏。 | 通辽市环境监控中心、霍林郭勒市环保局 | 王浩、李航、张璐、胡永明、鲁兰鹤 | 2016-03-24 | 尽快联系厂家进行修理维护。
|  |  | 2、进出口药剂标签不规范。 |  |  |  | 加强运行维护，更换记录样式，标明各类药品名称、浓度、单位、配置人、更换日期。
|  |  | 3、3月16日起出口流量计损坏。 |  |  |  | 尽快联系厂家进行修理维护。
|  |  | 4、废液处理不规范。 |  |  |  | 加强运行维护，合理处置废液。
|  |  | 5、档案管理不规范。 |  |  |  | 加强档案管理工作。
49 | 科左中旗保康污水处理厂 |  | 1、出口堰板不规范。 | 通辽市环境监控中心 | 王浩、李航、张璐、魏艳梅 | 2016-03-21 | 严格按照技术规范的要求整改。
|  |  | 2、进出口监控小间地板塌陷。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求整改。
|  |  | 3、进口氨氮显示屏损坏。 |  |  |  | 修复故障设施，确保设备正常运行。
50 | 内蒙古玉王生物科技有限公司公司 |  | 标气已过期。 | 开鲁县环保局 | 张建华、赵磊、张瑶、田媛 | 2016-03-25 | 严格按照技术规范的要求运行，按要求配备相关设备药品，及时查看过期信息。
51 | 内蒙古利牛生物化工有限责任公司 |  | 2016年运维记录不完整。 | 开鲁县环保局 | 张建华、赵磊、张瑶、田媛 | 2016-03-25 | 加强维护，完善相关记录。
52 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司 |  | 1、进口COD设备老化严重，停止运行。 | 通辽市环境监控中心、库伦旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、王春娟 | 2016-03-03 | 尽快更换老化设备。
2、进口氨氮分析仪显示屏损坏，报警无法处理。
|  |  | 3、进口流量比出口流量多30%，不合逻辑。 |  |  |  | 查明原因，确保数据逻辑正常。
53 | 科尔沁左翼后旗污水处理站 |  | 1、出口平台数据高于前端数据。 | 通辽市环境监控中心、后旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐、吴冰 | 2016-03-02 | 查明原因，减小传输误差。
2、进口平台数据低于前端数据。
|  |  | 3、进出口流量逻辑不符。 |  |  |  | 查明原因，确保数据逻辑正常。
54 | 奈曼旗污水处理厂 |  | 出口月累计流量误差大，平台高于前端数据。 | 通辽市环境监控中心、奈曼旗环保局 | 王浩、李向楠、李航、张璐 | 2016-03-04 | 查明原因，减小传输误差。
55 | 内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限公司 |  | 无UPS。 | 通辽市环境监控中心、开发区环保局 | 李向楠、李航、王雪 | 2016-03-14 | 尽快安装UPS。
56 | 东达集团通辽水务有限公司 |  | 1、进水口流量工控机低于前端1700吨。 | 通辽市环境监控中心、开发区环保局 | 李向楠、李航、王雪 | 2016-03-14 | 查明原因，减小传输误差。
|  |  | 2、进出口小间地板存在塌陷。 |  |  |  | 严格按照技术规范进行建设运行。
57 | 通辽金锣食品有限责任公司 |  | 1、堰板变形。 | 通辽市环境监控中心、科区环保局 | 王浩、李航、任会、贺健雄 | 2016-03-28 | 严格按照技术规范进行建设运行。
|  |  | 2、COD 分析仪的CMC 氨氮的CPA过期。 |  |  |  | 及时报检。
58 | 通辽市木里图污水处理厂 |  | 1、出口排水管堵塞。 | 通辽市环境监控中心、科区环保局 | 王浩、李向楠、李航、任会、贺健雄 | 2016-03-29 | 查明原因，及时清理排水管。
|  |  | 2、进出口氨氮药剂过期。 |  |  |  | 及时更换过期药剂，确保药剂在规定期限内。
|  |  | 3、出水口现场质控样试验COD标样值39mg/l,分析仪示值54mg/l。 |  |  |  | 重新调试，保证设备在准确度范围内。
|  |  | 4、出口UPS未开启。 |  |  |  | 确保UPS正常运行。
59 | 通辽梅花生物科技有限公司 |  | 1、废水二车间流量计与数采仪之间瞬时流量误差大。 | 通辽市环境监控中心、科区环保局 | 王浩、李向楠、李航、任会、贺健雄、郭骥驰 | 2016-03-29 | 查明原因，减小传输误差。
|  |  | 2、废气二车间平台与前端传输误差大。 |  |  |  | 查明原因，减小传输误差。
|  |  | 3、废水一车间流量计计量不准，估算少计量20%。 |  |  |  | 查明原因，加强设备校准工作，确保数据测量准确。
|  |  | 4、废水一车间流量计探头安装不规范。 |  |  |  | 严格按照技术规范进行建设运行。
|  |  | 5、废气一车间流量传输误差大，月报数据和日数据值不一致。 |  |  |  | 查明原因，减小传输误差。
|  |  | 6、废气一车间烟尘测量孔不通畅，有积灰。 |  |  |  | 严格按照技术规范的要求运行维护，及时清理测量孔。
|  |  | 7、供热二车间监测设备未验收。 |  |  |  | 及时验收。
60 | 二连浩特市生态污水处理中心 | 锡林浩特 | 在线监控设备更换完毕，准备验收 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2016-03-03 | 要求企业尽快提交验收申请
刘 玮
61 | 太仆寺旗污水处理厂 |  | 在线监控设备更换完毕，准备验收 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015-03-15 | 要求企业尽快提交验收申请
刘 玮
62 | 西乌旗巴拉嘎尔高勒镇污水净化厂 |  | 进口COD质控样做不进去 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞 | 2015-03-23 | 更换进口COD在线监测分析仪
刘 玮
63 | 察右前旗污水处理厂 | 乌兰察布 | 自3月28日起，企业出口氨氮在线监测数据持续为0，经现场检查核实为出口氨氮在线监测设备检测室出现故障，造成上传数据异常。 | 乌兰察布市环境监察支队 | 李景奇 | 2016.3.28 | 要求企业联系设备厂家及时更换氨氮在线监测设备检测室，保证自动监测数据正常运行。 | 设备厂家4月7日更换在线监测设备检测室，恢复数据上传正常。
白云海
64 | 京隆发电有限责任公司 |  | 企业1#、2#机组排放口烟尘监测数值偏小，监控数据显示长期在6-7mg/m3上下小幅波动。 | 乌兰察布市环境监察支队 | 李景奇 | 2016.3.24 | 要求企业及时校准设备，保证烟尘自动监测数据准确有效。 | 企业已联系设备厂家重新校准仪器，与3月29日恢复数据正常上传。
白云海
65 | 达拉特发电厂 | 巴彦淖尔 | 1、3#机组停机时，采样泵不能正常运行，进口分析仪正在修复。 | 达拉特旗环境保护局 | 燕明、王鹏 | 2016.3.20 | 立即对CEMS主要设备进行修复，未修复完成前不得启机运行。
66 | 久泰能源内蒙古有限公司 |  | 湿度仪取样不稳定 | 鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局 | 韩云清 刘旺 | 2016.3.29 | 要求企业尽快解决湿度仪取样问题，保证在线监测湿度仪正常运行。 | 正在处理。
67 | 内蒙古天河水务有限公司 |  | 数采仪备机不定期存在数据与分析仪器数据不一致情况 | 鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局 | 韩云清 刘旺 | 2016.3.29 | 尽快整改 | 企业数采仪已修复，并已恢复正常使用，
68 | 内蒙古京能康巴什热电有限公司 |  | 3月19-21日，1号机组氮氧化物超标。 | 康巴什环境监察大队 | 鲁恒、范小龙、刘雨诗、马水英 | 2016.3.29 | 立即整改和行政处罚。 | 已整改，正在处罚。
69 | 鄂托克旗再生水务有限责任公司 |  | 出口氨氮在线设备故障。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2016.3.25 | 第三方对设备调试维修。 | 已整改。
70 | 鄂托克旗鑫洲供热有限责任公司 |  | 未实施在线监控。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇 越海兵 | 2016.3.25 | 已下达限期整改（鄂环限改字【2016】1号）。 | 限2016年4月28日前完成整改。
71 | 杭锦旗污水处理厂 |  | 中水氨氮连续超标排放 | 杭锦旗环境保护局 | 岳文祥 白挺 | 2016.3.26 | 实施按日计罚，杭环罚字[2016]3号 。 | 已处罚302655元
72 | 鄂托克旗蒙西置业有限公司蒙西污水处理厂 |  | 在线设备故障率高,数据测量不准确、误差大。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.3.26 | 已下达整改文件。 | 目前计划更换设备。
73 | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化二厂 |  | 二氧化硫超标排放。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.3.26 | 要求改进工艺保障污染物达标排放。 | 目前已对其进行按日计罚。
74 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 |  | 烧结机安装的烟气在线监测系统未验收。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.3.26 |  | 该公司已通过现场验收，还未取得验收批复。
75 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 |  | 污水处理厂未安装水质在线监测设施。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.3.26 | 已下达整改文件。 | 已安装水质在线监测设施，正在申请联网。
76 | 鄂尔多斯电力有限责任公司 |  | 1#-4#机组已安装反吹系统，未投运。 | 鄂托克经济开发区环境保护局 | 张伟 王伟 | 2016.3.18 | 2016年4月份投运。 | 2016年4月20日前正常运行。
77 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 |  | 1、脱硝设施已安装2台，还有一套未安装2、烟道改造，在线监控暂时使用。 | 乌审旗环境保护局 | 高永刚 敖日格勒达来 | 2016.3.24 | 1尽快安装脱硝设施；2尽快完成烟道改造，启用在先监控设备。 | 2016年4月底。
78 | 中国石油长庆油田分公司采气一厂第二净化厂 |  | 脱硫改造在调试过程中，污染物排放不稳定。 | 乌审旗环境保护局 | 曹晓东、刘志平 | 2015.3.24 | 加快调试进度，尽快申请环保竣工验收。
79 | 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司 |  | 湿度仪出现故障。 | 乌审旗环境保护局 | 高永刚 敖日格勒达来 | 2015.3.24 | 维修更换湿度计 | 若设备严重老化，应及时更换设备，并报送环保局。
80 | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 |  | 在检修过程中有超标现象 | 乌审旗环境保护局 | 曹晓东、刘志平 | 2015.3.24 | 向市级监控中心说明超标原因。
81 | 内蒙古准格尔热力有限责任公司 |  | 在线监测数据超标，标气瓶未配备。 | 准格尔旗环境保护局 | 康耀中 李星 | 2016.3.21 | 及时校准分析仪。 | 要求其立即整改。
82 | 内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂 |  | 设备有效期到，标气瓶配备不全，流量不符合逻辑。 | 准格尔旗环境保护局 | 康耀中 李星 | 2016.3.21 | 标气瓶配备齐全，加强维护流量计。 | 更换在线监测设备。
83 | 北方联合电力临河热电厂 | 临河 | 1.1号机组入口CEMS显示屏损坏。 2.2号机组入口CEMS上无NO数据。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-24 | 责任人：北京航天益来公司、北方联合电力临河热电厂 | 4月10日前完成整改
84 | 联邦制药（内蒙古）有限公司 |  | 2.2号机组入口CEMS上无NO数据。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-24 | 责任人：联邦制药（内蒙古）有限公司、雪迪龙公司 | 4月10日前完成整改
85 | 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 |  | CEMS设备上湿度仪到截止阀的采样管管壁有结晶，未及时清理。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-24 | 责任人：雪迪龙公司 | 4月10日前完成整改
86 | 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 |  | 低浓度二氧化硫标气过期，未及时更换。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-24 | 责任人：雪迪龙公司 | 4月10日前完成整改
87 | 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 |  | 1.站房内无用于反吹气体的压缩空气。 2.CEMS设备中的采样管内有结晶。 3.站房内卫生较差。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-24 | 责任人：雪迪龙公司 | 4月10日前完成整改
88 | 巴彦淖尔阳光能源发展有限公司 |  | 现场检查时，该企业正在铺设管线，在线监控设备还在进一步安装中。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-24 | 责任人：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司、雪迪龙公司 | 4月10日前完成整改
89 | 巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司 |  | 监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-24 | 责任人：雪迪龙公司 | 4月10日前完成整改
90 | 五原县宏珠环保热电有限责任公司 |  | 1.现场检查时电脑故障。 2.监测站房内未张贴中国环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。 3.监测站房内未张贴排污单位、运营单位、设备生产商承担各自责任情况的承诺书。 4.缺少氮氧化物中、低浓度标气。 5.未做一季度校验比对记录。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-24 | 4月10日前完成整改，并委托第三方运维。 责任人：五原县宏珠环保热电有限责任公司 | 4月10日前完成整改
91 | 磴口滨辉水务 有限公司 |  | 进口： 1.COD计量管脏。 2.现场自3月1日后无COD周巡检记录。 3.2月份COD定期校验记录填写错误。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-25 | 责任人：哈希公司、磴口滨辉水务有限公司 | 4月10日前完成整改
92 | 蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司 |  | 1.COD设备计量管脏。 2.COD定期校验记录填写错误。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-25 | 责任人：蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司、哈希公司 | 4月10日前完成整改
93 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司制碱事业部 | 阿拉善 | 1．工控机、分析仪量程设置过大（二氧化硫0-2000 mg/m3，氮氧化物0-1000 mg/m3） | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 侍云天、王堇、曹大慧 | 3月 | 要求现场重新设置量程和时间。 | 已整改
|  |  | 2.工控机与数采仪时间设置不一致。 |  |  | 28日
94 | 内蒙古太西煤集团兴泰煤化有限责任公司 |  | 1. 工控机、分析仪量程设置过大（二氧化硫0-2500 mg/m3，氮氧化物0-2500 mg/m3） | 阿盟重点污染源自动监控中心阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 侍云天、王堇、曹大慧 | 3月 | 要求现场重新设置量程和时间，并于4月5日之前做效验、跟换冷凝器、张贴参数公示表、站房备案3证。 | 已整改
|  |  | 2.分析仪冷凝器部分损坏； |  |  | 28日
3.未做效验；
4. 工控机与数采仪时间设置不一致；
5.设备参数公示表未张贴；
6.3证不在站房资料中。
95 | 内蒙古国控能源投资有限公司乌斯太热电厂 |  | 1.量程设置过高； | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 杨洋、扬子超、白嘎力、曹大慧 | 3月 |  | 已整改
|  |  | 2.日巡检记录不完善； |  |  | 30日
3.保护过滤器有结晶，滤芯未及时跟换；
4.1#机组原烟气设备冷凝器运行不正常；
5.未做效验，无效验记录。
96 | 内蒙古兰太实业股份有限公司热动力分厂 |  | 1. 1号机组设备保护过滤器积水太多，蠕动泵故障； | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 杨洋、扬子超、白嘎力、曹大慧 | 3月 | 要求现场修改量程，按时进行巡检，4月5日之前跟换蠕动泵、效验。 | 已整改
|  |  | 2.超过1周未巡检； |  |  | 30日
3．现场无效验记录；
4.量程设置过高。
97 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 |  | 废水： | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 杨洋、扬子超、白嘎力、曹大慧 | 3月 | 要求加快设备验收进度、现场修改时间，4月5日前做好标气架、效验、数据补遗。 | 已整改
|  |  | 1.COD、氨氮设备更换为北京雪迪龙，未进行验收； |  |  | 30日
2.3证未在站房。
废气：
1.工控机与数采仪时间设置不一致；
2.二氧化硫值从2016年3月30日15点51份开始异常，值为3 mg/m3；
3.标气瓶未做专门固定的架子；
4.无效验记录。
98 | 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 |  | 1.站房未张贴设备参数公示表； | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 杨洋、扬子超、白嘎力、曹大慧 | 3月 | 要求现场修改量程、清理站房内杂物、打开空气压缩机，4月5日前张贴设备参数公示表、建立台帐记录。 | 已整改
|  |  | 2.量程设置过高； |  |  | 30日
3. 焦化1期烟气排放口压力显示值为0，需手动开启；
4. 焦化2期站房内防止杂物；
5. 焦化3期空气压缩机未开；
6. 焦化3期自动监控设备有效性审核标签截止到2015年10月15日；
7. 焦化3期只有巡检记录，其余记录未建立。
99 | 黄河工贸集团千里山焦化有限责任公司 | 乌海市 | 1、部分标气过期；2、校准时间间隔太长；3、部分记录不完善。 | 海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016-03-01 | 1、立即更换标气；2、严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改
100 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司千峰电力分公司 |  | 1、部分标气过期；2、运行维护记录均不完善。 | 海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016-03-01 | 1、在4月20日前更换过期标气；2、完善运行维护记录。 | 已整改
101 | 乌海市德晟焦化有限公司 |  | 冷凝器进口管路有水珠凝结 | 海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016-03-01 | 立即对监测设备冷凝系统进行检修，保证管路中无冷凝水 | 已整改
102 | 乌海市污水厂 |  | 1、部分试剂不在有效期内；2、校准时间间隔过长；3、日常巡检记录不完善。 | 海勃湾区环保局 | 刘晓平 赵 鑫 | 2016-03-01 | 1、立即更换过期试剂；2、严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改
103 | 内蒙古君正能源化工有限公司热电厂 |  | 1、校准不及时，通标气测试二氧化硫和一氧化氮均在误差范围外。 | 乌海市环境保护局 | 哈斯 樊小云 | 2016-03-01 | 严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改
104 | 乌达城区污水厂 |  | 1、进水口采用软管连接；2、试剂瓶不规范；3、出口小间管线混乱。 | 乌达区环保局 | 程文丽 | 2016-03-01 | 1、改造采样管线，严禁软管连接；2、按照试剂特性要求，使用规范试剂瓶；3、整理出口小间管线。 | 已整改
105 | 内蒙古宜化化工有限公司中能电厂 |  | 1、出口二氧化硫和氮氧化物的量程设置过大；2、小间内未配备打印机，无照明设施；3、出口设备验收标签未张贴。 | 乌达区环保局 | 哈斯 樊小云 | 2016-03-01 | 1、立即完善小间内照明设施，配备打印机；2、重新设置量程，按照正常测量浓度或排放标准的3-5倍设置；3、按规范要求装贴各类标签。 | 已整改
106 | 内蒙古君正化工有限公司 |  | 1、试剂瓶不规范；2、小间内悬挂制度有破损。 | 乌达区环保局 | 哈斯 樊小云 | 2016-03-01 | 1、按照试剂特性要求，使用规范试剂瓶；2、更新制度标牌。 | 已整改
107 | 内蒙古美方焦化有限公司 |  | 1、校准间隔时间过长；2、运维记录不规范。 | 乌达区环保局 | 解素民 刘丽琴 魏慧敏 | 2016-03-01 | 严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改

## Sheet3
国控重点污染源自动监控现场监督检查汇总表2016年（4月）
序号 | 被检查企业名称 | 所属地区 | 存在的主要问题 | 执法检查单位 | 执法检查人员姓名 | 检查时间 | 整改要求 | 处理处置结果（或处置时限） | 其他
1 | 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司 | 呼和浩特市 | 电解铝二车间和氧化铝回转窑排污口2季度有效性审核不合格。 | 托克托县环保局 | 于瑞强、薄学磊、谭钦天 | 2016.4.21 | 进行整改并复测。 | 让第三方有资质公司进行手工监测。
2 | 托克托双河镇污水处理厂 |  | 台账填写不规范。 |  | 薄学磊、谭钦天 | 2016.4.28 | 按规范填写。
3 | 内蒙古金河环保科技有限公司 |  | 废水设备试剂未及时更换。 |  | 于瑞强、薄学磊、谭钦天 | 2016.4.21 | 及时更换试剂。 | 已更换试剂。
4 | 和林格尔县智乐环境治理有限责任公司（污水处理厂） |  | 设备放大器无法调节比色，产生比色电压压差大。 | 监察大队 | 冯玉英、张东晓 | 2016.4.25 | 责令运维公司立即维修。 | 更换放大器1台。
5 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 |  | 该企业正在组织生产，1号窑2016年3月25日开工生产，2号窑4月23日开始生产，2015年第四季度有效性审核设备未通过，2016年第一季度设备未启用，至今未做比对监测，上传数据无效。 | 监察大队 | 李建国、齐猛、王宇 | 2016.4.30 | 进行比对监测前，委托第三方机构进行手工监测数据，并上传有效数据。尽快联系市监测站对1号2号窑在线监控设备做比对监测。搞好在线监控设备第三方运营维护，确保上传数据准确有效。
6 | 武川县可镇污水处理厂 |  | 企业现正常运行，化学除磷加药装置系统投入运行，缺氧区推流器已安装，污泥脱水车间已更换污泥螺旋杆泵，厌氧区未补装潜水搅拌器，潜水紫外线未安装，进出口流量计位置未进行调整。 | 监察大队 | 李建国、王丽媛、王昱星 | 2015.4.25 | 2016年5月30日前对厌氧区潜水搅拌器进行补装，安装紫外线消毒装置，对进出水口流量计位置进行调整调校。保证污水处理系统正常稳定运行，保证在线设备数据有效上传。
7 | 白云鄂博矿区博源给排水有限责任公司 | 包头市 | 施工方施工挖断进水口电缆造成设备断电，进水口在线监测设备停运，在线监测数据无法显示、数据无法上传 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.4.11 | 马上恢复供电，保证设备正常运转，手工监测缺失数据并上传自动监控平台 | 已于2016年4月11日整改
|  |  | 大量生物菌死亡导致氨氮持续超标 |  | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.4.23 | 立即重新培养生物菌 | 正在整改
8 | 包头市加通污水处理有限责任公司 |  | 排水口COD在线仪因取样时抽到污泥，致采水管路出现大量污泥使测量值异常偏大 | 东河区环保局 | 王小鹏 | 2016.4.4 | 及时对管路进行冲洗 | 清洗管路后设备恢复正常
菅满良
[5 empty] | 王小鹏 | 2016.4.15 | 及时对管路进行冲洗 | 清洗管路后设备恢复正常
菅满良
[5 empty] | 王小鹏 | 2016.4.24 | 更换测量光源，重新校准设备 | 更换校准后设备恢复正常
菅满良
9 | 包头铝业有限公司 |  | 电厂1号机组原烟气和净烟气在线设备因工控机和软件问题致数据缺失。 | 东河区环保局 | 王小鹏 | 2016.4.25 | 重启工控机调试软件 | 重启工控机调试软件后设备恢复正常
菅满良
10 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 |  | 排水口COD在线监测仪因数采仪电源烧毁导致无数据上传 | 东河区环保局 | 赵建忠 | 2016.4.6 | 及时更换电源 | 设备更换后恢复正常
秦锐峰
[5 empty] | 赵建忠 | 2016.4.8 | 及时抢修电缆 | 正常供电后恢复正常
秦锐峰
11 | 包头市东河西水质净化厂 |  | 根据市排水公司统一安排，该厂已将所有原水全部送至东河东水质净化厂进行处理，巴氏计量槽没有出水，出水在线流量和COD的值均为零，氨氮的值为极小值。 | 东河区环保局 | 孙铁人 | 2016.4.27 | 该企业按要求将初沉池、曝气池、二沉池全部清空，全厂以泵站的形式运行，只给东污供水。并提交功能改变的申请，等待上级相关部门的批复。 | 针对包西水发［2016］10号和包西水发［2016］11号文件内容，对该厂进行了现场监察，并按照国控源在线监控使用的要求，该厂所有的在线设备都正常运行，只是进水口监测数据正常，出水口流量和COD的值均为零，氨氮的值为极小值。
杨翠莲
12 | 包钢集团固阳矿山有限公司 |  | 3月在线监测数据二氧化硫超标2小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2016.4.6 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
13 | 固阳县泰恒贸易有限责任公司红崖湾制块厂 |  | 在线监测设备未联网 | 固阳环保局 | 张强 | 2016.4.25 | 限期联网 | 已整改
贾进军
14 | 土右山晟电厂 |  | 维护不及时，不能及时修约 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2016.4.14 | 及时维护在线设备及时修约 | 正在整改
15 | 土右污水处理厂 |  | 设备老化不能正常运行 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2016.4.16 | 更换设备，更换设备期间进行人工修约 | 已更换设备，准备验收
16 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 |  | 4月12号之前有效性审核未做 | 石拐环保局 | 何正 | 2016.4.12 | 尽快开展有效性审核 | 4月14日已经开展比对监测并结果合格
17 | 包头经纬能化有限公司 |  | 4月17日、4月28日超标 | 石拐环保局 | 何正 | 2016.4.17 | 停止违法行为 | 已经达标排放 | 在线设备故障
2016.4.28
18 | 包头鹿城水务有限公司 |  | 水样管路堵塞有污泥造成无法取到水样，经疏通清洗后正常 | 九原环保局 | 厍晓军 | 2016.4.12 | 定期清理水样管路，加大对在线监控设备的维护力度，以保证设备能正常运行 | 已清理管路，在线监测数据恢复正常
张衡
周思宇
19 | 满洲里锦源水处理有限责任公司 | 呼伦贝尔市 | 出口ＮＨ３－Ｎ设备产品认证证书已到期 | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 徐铮、田德柱 | 2016.4.18 |  | 尽快更新出口ＮＨ３－Ｎ设备产品认证证书
20 | 呼伦贝尔安泰热电有限公司满洲里热电厂 |  | 1#、2#、3#、4#、7#号炉在线设备未完成验收 | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 韩来罡、田德柱 | 2016.4.19 |  | 尽快完成验收
21 | 满洲里达赉湖热电有限责任公司 |  | 1#、2#号炉脱硫出口在线设备未完成验收 | 满洲里市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 季茹、田德柱 | 2016.4.19 |  | 尽快完成验收
22 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司煤矸石热电厂 |  | 在线设备未完成验收 | 呼伦贝尔市环境监察支队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 季茹、田德柱 | 2016.4.19 |  | 尽快完成验收
23 | 呼伦贝尔北方药业有限公司 |  | 1、三电厂TR-Ⅲ设备ccep证书到期； 2、空压机配备但不能正常使用； 3、湿度未监测，输入为固定值； 4、公示表内容参数与设备设置值不完全一致。 | 牙克石市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 姜纯、高鲁彬 | 2016.4.21 | 对存在问题立即整改 | 整改中
24 | 海拉尔区污水处理厂 |  | 入水口巴歇尔槽建设不规范，导致流量数据不准;入口数据变化幅度无正当理由长期在±2%波动；入口采水管路堵塞；入口设备无CPA证书；一期出水口数据变化幅度无正当理由长期在±2%波动；一期设备无CPA证书；二期出水口COD试运行新设备，测量数据暂用备机；二期出水口流量计数据与数采仪流量数据相差较大；二期设备无CPA证书 | 海拉尔区环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 陈健、敖日其楞高鲁彬 | 2016.4.28 | 建设规范的巴歇尔槽；进行定期设备检查校准；需安装过滤装置；补齐CPA证书；进行定期设备检查校准；补齐CPA证书；尽快修复原COD设备；校准流量计与数采仪使其相对应的数据相同；补齐CPA证书 | 所发现的问题需近期整改完毕，对于无法近期整改完成的问题要上报整改计划
25 | 莫旗尼尔基污水处理厂 |  | 1、出口PH计和数采仪（PH=14）读数不一致。 | 莫旗环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 高丰、孙海军、白云明 | 2016.4.28与2016.5.4 | 存在的问题及时汇报，按照市环保局在线监控中心要求进行落实。 | 1、6月1日前完成在线监测设备更新，尼尔基污水处理厂已经支付款项。
|  |  | 2、进口氨氮数据从5月2日下午3点开设异常。 |  |  |  |  | 2、要求第三方保障上传数据的真实、稳定。
3、出口5月1日11点与5月3日下午6点在线COD超标。
4、入口COD主板从4月27日至今损坏，上传无数据。
26 | 根河市城市污水处理厂 |  | 污水出、入水口COD数据模拟量传输 | 根河市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 徐笠珲、石林、韩彦强 | 2016.4.20 | 采取有效措施将数据模拟量传输改为数字量传输，与平台数据取得一致
27 | 根河光明热电有限责任公司 |  | 校准记录填写不写真实 | 根河市环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 徐笠珲、石林、韩彦强 | 2016.4.20 | 企业与第三方工作人员加强工作责任心，严守工作规范要求，认真履行工作职责。
28 | 新右旗污水处理厂 |  | 1、污水处理厂未整体验收，企业正在进行验收工作。 | 新右旗环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 卢历刚、乌尼日宝音、田德柱 | 2016.4.29 | 加快进行在线监测设施验收申请，整改时限2016年7月30日前
2、进出水在线监测设备需要尽快验收。
29 | 阿里河清源污水处理厂 |  | 官网渗漏，目前停运，仍需进行活性污泥培养等大量工作，工作进展较缓慢。 | 鄂伦春自治旗环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 崔新宇、何广平、白云明 | 2016.4.14 | 完善管网设施渗漏 | 督促企业尽快完善管网渗漏问题
30 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司雁中热电厂 |  | 自助监测设备更换，至今未验收。 | 鄂温克环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 苏浩、高鲁彬 | 2016.4.20
[7 empty] | 尽快验收 | 正在验收
31 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司雁北热电厂 |  | 未配备VPS备用电源，湿度计，温度计。 | 鄂温克环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 苏浩、高鲁彬 | 2016.4.20 | 配备VPS备用电源，湿度计，温度计。 | 正在配备
|  |  | 未安装湿度仪，湿度为输入固定值。 |  |  |  | 未安装湿度仪，湿度为输入固定值
32 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司雁南热电厂 |  | 更换自动监测设备，至今未验收。 | 鄂温克环境监察大队、呼伦贝尔市重点污染源在线监控中心 | 苏浩、高鲁彬 | 2016.4.20 | 尽快验收 | 正在验收
爬梯为直爬梯。
2号炉3月31日至4月13日烟尘数据异常。
33 | 扎赉特旗利民污水处理厂 | 兴安盟 | 进口氨氮超出设备量程 | 扎赉特旗环境监察大队 | 刘宝民、庞龙飞 | 2016-05-10 | 要求污水处理厂与设备厂家联系调整量程
34 | 通辽发电总厂 | 通辽市 | 1、1号、2号、4号原烟日数据存在个别两天上传同一个数据情况。 | 通辽市环境监控中心 | 李航、李向楠 | 2016-04-28 | 查明原因，确保监测数据的准确传输，数据逻辑正常。
2、3号净烟比原烟月流量低，不符合逻辑。
35 | 通辽第二发电有限责任公司 |  | 原烟日数据存在个别两天上传同一个数据情况。 | 通辽市环境监控中心 | 李航、李向楠 | 2016-04-28 | 查明原因，确保监测数据的准确传输。
36 | 通辽市盛发热电有限公司 |  | 二号炉氮氧化物通标气测试，误差9%。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2016-04-28 | 查明原因，减小误差。
37 | 通辽热电有限责任公司 |  | 6、7号炉通标气测试存在误差。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2016-04-28 | 查明原因，加强设备校准工作，确保数据测量准确。
38 | 通辽市桑德水务有限责任公司 |  | 出水口流量日均值前端数据低于平台2000吨。 | 通辽市环境监控中心 | 李向楠、李航 | 2016-04-25 | 查明原因，减小传输误差。
39 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 |  | 1月13日以后未开展有效运维，标气过期。 | 扎旗环保局 | 青巴图 | 2016-04-20 | 尽快开展有效运维或委托第三方运维。
40 | 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 |  | 出水口流量计损坏。 | 通辽市环境监控中心、霍林郭勒市环保局 | 鲁兰鹤 | 2016-04-14 | 尽快联系厂家进行修理维护。
41 | 科左中旗保康污水处理厂 |  | 1、出水口堰板不规范。 | 左中环保局 | 魏艳梅 | 2016-04-20 | 严格按照技术规范的要求整改，修复故障设施，确保设备正常运行。
2、进出口监控小间地板塌陷。
3、进水口氨氮显示屏损坏。
42 | 开鲁县污水管理站 |  | 1、出水口氨氮分析仪显示屏花屏。 | 开鲁县环保局 | 张建华、赵磊、孟根梯布 | 2016-04-22 | 加强设备运行维护力度，及时更换故障设备，保持设备正常运转。
|  |  | 2、无标定记录。 |  |  |  | 加强运维工作，按要求做好校准校验，并做好相关记录。
43 | 通辽环亚水务科技有限公司库伦旗分公司 |  | 1、进水口氨氮分析仪显示屏损坏，设备报警无法处理。 | 库伦旗环保局 | 王春娟、汤鸿飞 | 2016-04-29 | 尽快更换损坏设备，确保设备正常运行。
|  |  | 2、进口流量比出口流量多20%，不合逻辑。 |  |  |  | 查明原因，确保数据逻辑正常。
44 | 科尔沁左翼后旗污水处理站 |  | 1、平台进出口数据均高于前端数据。 | 后旗环保局 | 吴冰 | 2016-04-29 | 查明原因，确保数据逻辑正常。
2、进出口流量逻辑不符。
45 | 通辽金锣食品有限责任公司 |  | COD分析仪采样泵取水失败。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2016-04-29 | 修复故障设施，保证取水正常。
46 | 通辽市木里图污水处理厂 |  | 出口COD分析仪排水管不通畅。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2016-04-19 | 查明原因，及时清理排水管。
47 | 通辽梅花生物科技有限公司 |  | 1、污水一车间COD排水管不通畅。 | 科区环保局 | 任会、郭骥驰 | 2016-04-19 | 修复故障设施，保证排水通畅。
|  |  | 2、污水二车间氨氮分析仪取水管不通畅。 |  |  |  | 修复故障设施，保证取水正常。
|  |  | 3、污水一车间COD分析仪数据大于数采仪数据，传输误差较大。 |  |  |  | 及时调试，保证传输准确。
|  |  | 4、供热一车间监控点由于总烟道做防腐已停止使用，已切换到2#、3#脱硫塔临时测点。 |  |  |  | 临时测点及时申请验收。
|  |  | 5、供热二车间监测设备未验收。 |  |  |  | 及时申请验收。
48 | 赤峰众益糖业有限公司 | 赤峰市 | 在线监测未与市局联网 | 松山区环境监察大队 | 李浩永、李秀梅 | 2016-04-13 | 要求企业尽快将自动检测设施与市局联网。
49 | 赤峰平庄热电有限责任公司 |  | 该公司烟气排放口氮氧化物、烟尘污染源自动监控设施数据部分时间段存在超标，均累计超标1个小时。 | 元宝山区环境监察大队 | 翟晓磊、 赵永健 | 2016-04-28 | 无 | ——
50 | 宁城县污水处理工程建设管理处 |  | 4月1日、4月4日、4月8日-30日出口点氨氮超标 | 宁城县环保局 | 刘晓辉、王思幻、刘文勇 | 2016-05-04 | —— | —— | 现已达标
51 | 林西县污水处理厂 |  | 出水口CODcr和氨氮超标排放 | 林西县环境监察大队 | 龚耀辉、苏旭 | 2016-05-10 | 责令该厂采取有效措施，确保出水口污染物达标排放。 | 提标改造工程已经基本完成，正在对污水处理工艺进行调试。 | 正在处罚
52 | 二连浩特市生态污水处理中心 | 锡林郭勒盟 | 在线监控设备更换完毕，准备验收 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞、刘玮 | 2016-04-13 | 要求企业尽快提交验收申请
53 | 太仆寺旗污水处理厂 |  | 在线监控设备更换完毕，准备验收 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞、刘玮 | 2015-04-19 | 要求企业尽快提交验收申请
54 | 西乌旗巴拉嘎尔高勒镇污水净化厂 |  | 进口COD质控样做不进去 | 锡盟环境监察支队 | 郭飞飞、刘玮 | 2015-04-26 | 更换进口COD在线监测分析仪
55 | 卓资县卓华污水处理有限责任公司 | 乌兰察布市 | 1、出水口COD在线设备老化导致测试电压忽高忽低波动较大，检测数据不准； | 乌兰察布市环境监察支队 | 王志恒、武宁 | 2016.4.6 | 要求企业联系设备厂家及时维修或更换COD在线监测设备，连接进口流量计，保证自动监测数据正常运行。 | 1、企业拟重新购置COD在线监测设备；
|  |  | 2、从4月23日开始网络中断至今未恢复 |  |  |  |  | 2、企业联系流量计厂家连接上传流量；
|  |  | 3、进口流量计一直未连接。 |  |  |  |  | 3、联通公司网络线路改线，预计5月底恢复连接。
56 | 内蒙古华宁热电有限公司污水处理厂 |  | 1、入口COD设备管路频繁堵塞，数据异常严重； | 乌兰察布市环境监察支队 | 王志恒、武宁 | 2016.4.28 | 要求企业及时联系第三方运维，做好设备的日常维护工作。 | 第三方运维公司已及时处理了在线监测设备存在问题，规范了运维记录，校正了出口流量计。
2、出口COD设备管路连接处有漏液现象；
3、入口COD消解瓶在非工作状态，瓶内有黄色结晶；
4、出口流量计与数采仪不一致，数采仪流量数据偏大；
5、运维记录不全，异常缺失数据未进行完整标记。
57 | 达拉特发电厂 | 鄂尔多斯市 | 1、3#机组停机时，采样泵不能正常运行，进口分析仪正在修复。 | 达拉特旗环境保护局 | 燕明、王鹏 | 2016.4.20 | 立即对CEMS主要设备进行修复，未修复完成前不得启机运行。
58 | 久泰能源内蒙古有限公司 |  | 湿度仪取样不稳定 | 鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局 | 韩云清 刘旺 | 2016.4.29 | 要求企业尽快解决湿度仪取样问题，保证在线监测湿度仪正常运行。 | 正在处理。
59 | 内蒙古天河水务有限公司 |  | 数采仪备机不定期存在数据与分析仪器数据不一致情况 | 鄂尔多斯大路煤化工基地环境保护局 | 韩云清 刘旺 | 2016.4.29 | 尽快整改 | 企业数采仪已修复，并已恢复正常使用，
60 | 内蒙古京能康巴什热电有限公司 |  | 3月19-21日，1号机组氮氧化物超标。 | 康巴什环境监察大队 | 鲁恒、范小龙、刘雨诗、马水英 | 2016.4.29 | 立即整改和行政处罚。 | 已整改，正在处罚。
61 | 鄂托克旗再生水务有限责任公司 |  | 站房零乱，卫生较差。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇越海兵 | 2016.4.18 | 第三方对站房进行清洁 | 已整改。
62 | 鄂托克旗鑫洲供热有限责任公司 |  | 未实施在线监控。 | 鄂托克旗环境保护局 | 卢靖宇越海兵 | 2016.4.25 | 已下达限期整改（鄂环限改字【2016】1号）。 | 限2016年4月28日前完成整改。
63 | 杭锦旗污水处理厂 |  | 中水氨氮连续超标排放 | 杭锦旗环境保护局 | 岳文祥 白挺 | 2016.4.26 | 实施按日计罚，杭环罚字[2016]3号 。 | 已处罚302655元
64 | 鄂托克旗蒙西置业有限公司蒙西污水处理厂 |  | 在线设备故障率高,数据测量不准确、误差大。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.4.26 | 已下达整改文件。 | 目前计划更换设备。
65 | 神华蒙西煤化股份有限公司焦化二厂 |  | 二氧化硫超标排放。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.4.26 | 要求改进工艺保障污染物达标排放。 | 目前已对其进行按日计罚。
66 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 |  | 污水处理厂未安装水质在线监测设施。 | 蒙西高新技术工业园区环境保护局 | 张兵 王长伟 | 2016.4.26 | 已下达整改文件。 | 已安装水质在线监测设施，正在申请联网。
67 | 鄂托克前旗敖勒召其镇污水处理厂 |  | 1、进水粪大肠菌群、总磷、总氮超标。2、运营主体不明确，管理归属问题还未解决,政府补贴资金不到位。 | 鄂托克前旗环境保护局 | 乌日娜、吉日木图、孙锐 | 2016.4.29 | 1、尽快降低进水大肠菌群、总磷、总氮浓度，尽快改造城镇污水进水管道。2、确定主体,申请政府补贴。 | 对于敖镇污水处理厂出水指标超标的问题，前旗环保局建议相关部门：1、餐厨垃圾收集验收后另做处理。2、小区物业对化粪池定期进行清理。
68 | 中国石油长庆油田分公司采气一厂第二净化厂 |  | 氮氧化物、二氧化硫有超标现象 | 乌审旗环境保护局 | 曹晓东、刘志平 | 2015.4.24 | 尽快完成调试硫回收装置，申请验收。 | 5月中旬完成
69 | 内蒙古毛乌素生物质热电有限公司 |  | 2016.4.16日00:00-9:59数据不正常 | 乌审旗环境监察大队 | 高永刚 敖日格勒达来 | 2015.4.16 | 尽快恢复监测数据 | 2016.4.16日10:00起车，数据恢复。
70 | 内蒙古准格尔热力有限责任公司 |  | 在线监测数据超标，标气瓶未配备。 | 准格尔旗环境保护局 | 康耀中 李星 | 2016.4.21 | 及时校准分析仪。 | 要求其立即整改。
71 | 内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂 |  | 设备有效期到，标气瓶配备不全，流量不符合逻辑。 | 准格尔旗环境保护局 | 康耀中 李星 | 2016.4.21 | 标气瓶配备齐全，加强维护流量计。 | 更换在线监测设备。
72 | 鄂托克旗经济开发区清源再生水务有限责任公司 |  | 进口杂质多，导致水泵频繁堵塞 | 鄂托克经济开发区环境保护局 | 张伟、王伟 | 2016.4.16 | 立即清除进口杂质 | 已整改
73 | 鄂尔多斯电力有限责任公司 |  | 1#-2#未更换折梯 | 鄂托克经济开发区环境保护局 | 张伟、王伟 | 2016.4.16 | 1#-2#爬梯更换折梯 | 正在准备建设方案
74 | 北方联合电力临河热电厂 | 巴彦淖尔市 | 未做2016年第一季度校验比对记录。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-24 | 责任人：北京航天益来公司、北方联合电力临河热电厂 | 5月15日前完成整改
75 | 巴彦淖尔市临河东城区污水处理厂 |  | 出口进样管过脏，管壁有黄褐色结晶。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-24 | 责任人：哈希公司 | 5月15日前完成整改
76 | 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 |  | 3-4号炉烟气排口: 在烟尘进行零度、满度测试过程中，工控机电脑中的烟尘数据一直在30mg/m3保持不变。 5-6号炉烟气排口: 烟尘实测数据波动小。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-24 | 责任人：雪迪龙公司 | 5月15日前完成整改
77 | 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 |  | 1.未做4月13日以后的日常巡检记录。 2.未做2016年4月份的零漂、跨漂校准记录。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-03-24 | 责任人：雪迪龙公司 | 5月15日前完成整改
78 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 |  | 1.数采仪损坏。 2.未签第三方运维。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-24 | 责任人：巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 维修或更换数采仪，并委托第三方运维。
79 | 神华神东电力有限公司乌拉特中旗热力厂 |  | 现场检查时发现第三方运维公司自4月18日以后未做每周一次的周巡检记录。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-24 | 责任人：雪迪龙公司 | 5月15日前完成整改
80 | 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 |  | 1.现场检查时发现第三方运维公司自4月18日以后未做每周一次的周巡检记录。 2.该企业4月12日起因有效性审核未通过，数据有效率为0，严重影响全市的传输有效率。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-25 | 责任人：雪迪龙公司 | 5月15日前完成整改
81 | 乌拉特中旗大公热力公司 |  | 现场检查时在线设备出现故障，CEMS显示器上的SO2、NO数据一直保持不变， | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-25 | 责任人：雪迪龙公司 | 5月15日前完成整改
82 | 杭锦后旗亿源水务公司陕坝污水处理厂 |  | 1.出口氨氮在线监测设备的九通阀有腐蚀。 2.出口COD在线监测设备从4月12日开始未通过有效性审核，导致杭锦后旗亿源水务公司陕坝污水处理厂的数据有效率为50%，严重影响全市的传输有效率。 3.进口氨氮在线监测设备从4月12日开始未通过有效性审核。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-25 | 责任人：杭锦后旗亿源水务公司陕坝污水处理厂 | 5月15日前完成整改
83 | 内蒙古特米尔热电有限责任公司 |  | 烟气排口在工控机开发软件中工具一栏，监视运行数据库选项中修改参数，监测数据会发生改变，且无修改痕迹，该问题在2015年11月份已经发现，一直未得到有效整改，责令内蒙古特米尔热电有限责任公司立即进行整改。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-26 | 责任人：内蒙古特米尔热电有限责任公司 | 5月15日前完成整改
84 | 五原县宏珠环保热电有限责任公司 |  | 该企业在自运维过程中不能满足在线设备正常运行及维护的相关要求，责令五原县宏珠环保热电有限责任公司立即进行整改，委托第三方运维。 | 环境监察支队 | 闫宜春 | 2016-04-27 | 责任人：五原县宏珠环保热电有限责任公司 | 5月15日前完成整改
85 | 黄河工贸集团千里山焦化有限责任公司 | 乌海市 | 1、分析仪与数采仪时间不一致。 | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平赵鑫 | 2016-04-01 | 按期完成对设备时间的调整。 | 已完成
86 | 乌海市德晟焦化有限公司 |  | 1、在线监测设施校准时间较长； 2、维修记录不完善； | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平赵鑫 | 2016-04-01 | 1、按要求对在线监测设施进行校准；2、按期完善维修记录 | 已完成
87 | 乌海市广纳焦化有限责任公司 |  | 更换在线监测设施未验收 | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平赵鑫 | 2016-04-01 | 在4月30日前完成验收 | 已完成
88 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司千峰电力分公司 |  | 1、部分标气过期； 2、所有记录均不完善。 | 乌海市海勃湾区环保局 | 刘晓平赵鑫 | 2016-04-01 | 1、更换过期标气；2、完善运行维护记录 | 已完成
89 | 内蒙古宜化化工有限公司中能电厂 |  | 1、在线监测小间卫生脏、乱、差； 2、小间内无打印机、无照明设施； 3、运维记录不完善。 | 乌海市乌达区环境保护局 | 哈斯、范小云 | 2016-04-01 | 1、立即对小屋卫生进行清理工作；2、立即完善小屋内照明设施，配备打印机；3、严格按照运行维护各项制度要求做好日常运行维护工作，并做好相关记录。 | 正在落实
90 | 内蒙古华电乌达热电厂 |  | 1、校准记录不完善。 | 乌海市环境保护局 | 哈斯、范小云 | 2016-04-01 | 认真做好运行维护记录 | 已整改
91 | 内蒙古君正能源化工有限公司热电厂 |  | 1、校准不及时，通标气测试二氧化硫和一氧化氮均在误差范围外。 | 乌海市环境保护局 | 哈斯、范小云 | 2016-04-01 | 严格按照校准制度按时对分析仪进行校准，做好相关运行维护记录。 | 已整改
92 | 乌达城区污水厂 |  | 1、、试剂瓶不规范； 2、出口小间管线混乱。 | 乌达区环保局 | 程文丽张嘉超杨丽 | 2016-04-01 | 1、按照试剂特性要求，使用规范试剂瓶；2、整理出口小间管线。 | 已整改
93 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司制碱事业部 | 阿拉善盟 | 1．工控机、分析仪量程设置过大（二氧化硫0-2000mg/m3，氮氧化物0-1000mg/m3） | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 侍云天、王堇、曹大慧 | 2016-03-28 | 要求现场重新设置量程和时间。 | 已整改
2.工控机与数采仪时间设置不一致。
94 | 内蒙古太西煤集团兴泰煤化有限责任公司 |  | 1.工控机、分析仪量程设置过大（二氧化硫0-2500mg/m3，氮氧化物0-2500mg/m3） | 阿盟重点污染源自动监控中心阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 侍云天、王堇、曹大慧 | 2016-03-28 | 要求现场重新设置量程和时间，并于4月5日之前做效验、跟换冷凝器、张贴参数公示表、站房备案3证。 | 已整改
2.分析仪冷凝器部分损坏；
3.未做效验；
4.工控机与数采仪时间设置不一致；
5.设备参数公示表未张贴；
6.3证不在站房资料中。
95 | 内蒙古国控能源投资有限公司乌斯太热电厂 |  | 1.量程设置过高； | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 杨洋、扬子超、白嘎力、曹大慧 | 2016-03-28 |  | 已整改
2.日巡检记录不完善；
3.保护过滤器有结晶，滤芯未及时跟换；
4.1#机组原烟气设备冷凝器运行不正常；
5.未做效验，无效验记录。
96 | 内蒙古兰太实业股份有限公司热动力分厂 |  | 1.1号机组设备保护过滤器积水太多，蠕动泵故障； | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 杨洋、扬子超、白嘎力、曹大慧 | 2016-03-28 | 要求现场修改量程，按时进行巡检，4月5日之前跟换蠕动泵、效验。 | 已整改
2.超过1周未巡检；
3．现场无效验记录；
4.量程设置过高。
97 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 |  | 废水： | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 杨洋、扬子超、白嘎力、曹大慧 | 2016-03-28 | 要求加快设备验收进度、现场修改时间，4月5日前做好标气架、效验、数据补遗。 | 已整改
1.COD、氨氮设备更换为北京雪迪龙，未进行验收；
2.3证未在站房。
废气：
1.工控机与数采仪时间设置不一致；
2.二氧化硫值从2016年3月30日15点51份开始异常，值为3mg/m3；
3.标气瓶未做专门固定的架子；
4.无效验记录。
98 | 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 |  | 1.站房未张贴设备参数公示表； | 阿盟重点污染源自动监控中心、阿盟环境监察支队 | 杨洋、扬子超、白嘎力、曹大慧 | 2016-03-28 | 要求现场修改量程、清理站房内杂物、打开空气压缩机，4月5日前张贴设备参数公示表、建立台帐记录。 | 已整改
2.量程设置过高；
3.焦化1期烟气排放口压力显示值为0，需手动开启；
4.焦化2期站房内防止杂物；
5.焦化3期空气压缩机未开；
6.焦化3期自动监控设备有效性审核标签截止到2015年10月15日；
7.焦化3期只有巡检记录，其余记录未建立。

## Sheet1
1 | 白云鄂博矿区博源给排水有限责任公司 | 白云 | 施工方施工挖断进水口电缆造成设备断电，进水口在线监测设备停运，在线监测数据无法显示、数据无法上传 | 白云环保局 | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.4.11 | 马上恢复供电，保证设备正常运转，手工监测缺失数据并上传自动监控平台 | 已于2016年4月11日整改
|  |  | 大量生物菌死亡导致氨氮持续超标 |  | 卢海、陶耿、张忠海 | 2016.4.23 | 立即重新培养生物菌 | 正在整改
2 | 包头市加通污水处理有限责任公司 | 东河区 | 排水口COD在线仪因取样时抽到污泥，致采水管路出现大量污泥使测量值异常偏大 | 东河区环保局 | 王小鹏 | 2016.4.4 | 及时对管路进行冲洗 | 清洗管路后设备恢复正常
菅满良
|  |  | 进水口COD、氨氮在线仪采样管堵塞，致设备无法抽到水样停止测量，出现恒定值 |  | 王小鹏 | 2016.4.15 | 及时对管路进行冲洗 | 清洗管路后设备恢复正常
菅满良
|  |  | 排水口COD在线仪测量光源老化，致测量信号波动异常偏大 |  | 王小鹏 | 2016.4.24 | 更换测量光源，重新校准设备 | 更换校准后设备恢复正常
菅满良
3 | 包头铝业有限公司 | 东河区 | 电厂1号机组原烟气和净烟气在线设备因工控机和软件问题致数据缺失。 | 东河区环保局 | 王小鹏 | 2016.4.25 | 重启工控机调试软件 | 重启工控机调试软件后设备恢复正常
菅满良
4 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 东河区 | 排水口COD在线监测仪因数采仪电源烧毁导致无数据上传 | 东河区环保局 | 赵建忠 | 2016.4.6 | 及时更换电源 | 设备更换后恢复正常
秦锐峰
|  |  | 排水口在线监测仪因供电局在施工中挖断电缆，使公司停电导致无数据上传 |  | 赵建忠 | 2016.4.8 | 及时抢修电缆 | 正常供电后恢复正常
秦锐峰
5 | 包头市东河西水质净化厂 | 东河区 | 根据市排水公司统一安排，该厂已将所有原水全部送至东河东水质净化厂进行处理，巴氏计量槽没有出水，出水在线流量和COD的值均为零，氨氮的值为极小值。 | 东河区环保局 | 孙铁人 | 2016.4.27 | 该企业按要求将初沉池、曝气池、二沉池全部清空，全厂以泵站的形式运行，只给东污供水。并提交功能改变的申请，等待上级相关部门的批复。 | 针对包西水发［2016］10号和包西水发［2016］11号文件内容，对该厂进行了现场监察，并按照国控源在线监控使用的要求，该厂所有的在线设备都正常运行，只是进水口监测数据正常，出水口流量和COD的值均为零，氨氮的值为极小值。
杨翠莲
6 | 包钢集团固阳矿山有限公司 | 固阳县 | 3月在线监测数据二氧化硫超标2小时 | 固阳环保局 | 张强 | 2016.4.6 | 限期控制数据达标 | 已整改
贾进军
7 | 固阳县泰恒贸易有限责任公司红崖湾制块厂 | 固阳县 | 在线监测设备未联网 | 固阳环保局 | 张强 | 2016.4.25 | 限期联网 | 已整改
贾进军
8 | 土右山晟电厂 | 土右旗 | 维护不及时，不能及时修约 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2016.4.14 | 及时维护在线设备及时修约 | 正在整改
9 | 土右污水处理厂 | 土右旗 | 设备老化不能正常运行 | 土右环保局 | 祁小龙 | 2016.4.16 | 更换设备，更换设备期间进行人工修约 | 已更换设备，准备验收
10 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 石拐区 | 4月12号之前有效性审核未做 | 石拐环保局 | 何正 | 2016.4.12 | 尽快开展有效性审核 | 4月14日已经开展比对监测并结果合格
11 | 包头经纬能化有限公司 | 石拐区 | 4月17日、4月28日超标 | 石拐环保局 | 何正 | 2016.4.17 | 停止违法行为 | 已经达标排放 | 在线设备故障
2016.4.28
12 | 包头鹿城水务有限公司 | 九原区 | 水样管路堵塞有污泥造成无法取到水样，经疏通清洗后正常 | 九原环保局 | 厍晓军 | 2016.4.12 | 定期清理水样管路，加大对在线监控设备的维护力度，以保证设备能正常运行 | 已清理管路，在线监测数据恢复正常
张衡
周思宇